OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja przepompowni ścieków:

- Łapsze Niżne, ul. Długa

- Czorsztyn, ul. Wronina

- Waksmund, ul. Nadwodnia

- Waksmund, ul. Sportowa

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie modernizacji przepompowni ścieków:

- Łapsze Niżne, ul. Długa (działka nr ewid. 68)

    - Demontaż urządzeń przepompowni tj.: pomp, zasuw i osprzętu oraz drabin, pomostu roboczego i orurowania, pokryw oraz szafy sterowniczej.

    - Piaskowanie zbiornika, a następnie zabezpieczenie przed korozją metalowych powierzchni, wymiary zbiornika przepompowni: studnia o średnicy wewnętrznej 
ok. 140 cm głębokość ok 3,8 m.

    - Wykonanie nowej armatury w przepompowni (należy zachować istniejącą średnicę rurociągów, tj. DN 160 mm) – prowadnice, zawory i zasuwy, kolektor tłoczny, piony tłoczne, śruby, uszczelki, osprzęt pomp (kolana sprzęgające, podstawy kolan, wsporniki prowadnic, łańcuch/linkę pomp).

    - Wykonanie wymiany pokrywy zbiornika studni umożliwiającej swobodny montaż i konserwację pomp, armatury i pionów tłocznych, na zamykany właz, na kłódkę systemową na jeden klucz firmy LOB (kłódka musi być dostosowana do istniejącego systemu), ze stali nierdzewnej.

    - Wykonanie demontażu istniejących 2 szt. pomp firmy METALCHEM MS1/242 o mocy 2,2 kW oraz dobór i montaż nowych pomp z wirnikiem otwartym bądź z dużym przelotem pracujących w systemie równoległym, według wytycznych przedstawionych poniżej. Należy dobrać pompy o parametrach odpowiadających obecnie zainstalowanym pompom. Długość rurociągu tłocznego Ø 160 mm od przepompowni do studni rozprężnej to ok. 75 m. Geometryczna wysokość podnoszenia wynosi ok. 7 m. Przepompownia posiada zasilanie trójfazowe z instalacji szkoły.

    - Czyszczenie i malowanie słupków oraz wymiana 15 mb siatki o wysokości 1,8 m na siatkę ocynkowaną, powlekaną fi 2,5/3,6.

    - Uruchomienie przepompowni oraz systemu monitoringu i wizualizacji pompowni 
w oczyszczalni ścieków w Niedzicy na komputerze połączonym z internetem zapewnionym przez Zamawiającego (system Windows 10, 64 bit) oraz podgląd tej wizualizacji w siedzibie Spółki przy Al. Tysiąclecia 35A w Nowym Targu.

- Czorsztyn, ul. Wronina (działka nr ewid. 534)

- Demontaż zbiornika z tworzywa sztucznego o średnicy 1,5 m i głębokości ok. 3,6 m oraz urządzeń przepompowni tj.: pomp, zasuw i osprzętu oraz drabin, pomostu roboczego 
i orurowania, pokryw oraz szafy sterowniczej.

- Wykonanie nowego zbiornika betonowego monolitycznego lub z kręgów betonowych łączonych na uszczelki (rozwiązania systemowe) o średnicy 1,8 m oraz nowej armatury w przepompowni (należy zachować istniejącą średnicę rurociągów, tj. DN 110 mm) – prowadnice, zawory i zasuwy, kolektor tłoczny, piony tłoczne, śruby, uszczelki, osprzęt pomp (kolana sprzęgające, podstawy kolan, wsporniki prowadnic, łańcuch/linkę pomp).

- Wykonanie na dopływie grawitacyjnym Ø 200 mm w zbiorniku przepompowni zasuwy odcinającej – nożowej (trzpień zasuwy należy wyprowadzić pod pokrywę przepompowni i dostarczyć kierownicę do otwierania zasuwy).

- Wykonanie pokrywy zbiornika studni umożliwiającej swobodny montaż i konserwację pomp, armatury i pionów tłocznych, na zamykany właz, na kłódkę systemową na jeden klucz firmy LOB (kłódka musi być dostosowana do istniejącego systemu), ze stali nierdzewnej.

- Wykonanie demontażu istniejących 2 szt. pomp firmy METALCHEM MS1/242 o mocy 2,2 kW oraz dobór i montaż nowych pomp z wirnikiem otwartym bądź z dużym przelotem pracujących w systemie równoległym, według wytycznych przedstawionych poniżej. Należy dobrać pompy o parametrach odpowiadających obecnie zainstalowanym pompom. Długość rurociągu tłocznego Ø 110 mm od przepompowni do studni rozprężnej to ok. 80 m. Geometryczna wysokość podnoszenia wynosi ok. 15 m. Moc przyłączeniowa przepompowni wynosi 2 kW. Zastosowane zabezpieczenia główne to 
20 A. Przepompownia posiada zasilanie trójfazowe.

- Wykonanie ogrodzenia przepompowni z siatki ocynkowanej powlekanej fi 2,5/3,6 na cokole betonowym, o wysokości min. 1,8 m i wymiarach ok 3m x 4m (ogrodzenie musi zawierać się w działce nr ewid. 534) wraz z zamykaną furtką na klucz. Teren wokół przepompowni należy utwardzić (kostka brukowa 8 cm). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania, które muszą być uzgodnione z PPK Sp. z o.o.

- Wykonanie zjazdu z drogi gminnej do przepompowni ścieków (zabudowanie rowu rurą karbowaną dwuścienną o średnicy 0,5 m na długości 6 m). Zjazd należy utwardzić kruszywem łamanym.

- Uruchomienie przepompowni oraz systemu monitoringu i wizualizacji pompowni 
w oczyszczalni ścieków w Maniowach na komputerze połączonym z internetem zapewnionym przez Zamawiającego (system Windows 10, 64 bit) oraz podgląd tej wizualizacji w siedzibie Spółki przy Al. Tysiąclecia 35A w Nowym Targu.

- Waksmund, ul. Nadwodnia (działka nr ewid. 7007/16)

- Demontaż urządzeń pompowni tj.: pomp, zasuw i osprzętu oraz drabin, pomostu roboczego i orurowania, pokryw oraz szafy sterowniczej.

- Mycie ciśnieniowe komory, a następnie zabezpieczenie mineralnym systemem ochrony betonu powierzchni betonowych pompowni, wymiary zbiornika pompowni: studnia ośmiokątna betonowa o średnicy wewnętrznej ok 1,8 m głębokość ok 6 m.

- Wykonanie nowej armatury w przepompowni (należy zwiększyć istniejącą średnicę rurociągów na DN 110 mm) – prowadnice, zawory i zasuwy, kolektor tłoczny, piony tłoczne, śruby, uszczelki, osprzęt pomp (kolana sprzęgające, podstawy kolan, wsporniki prowadnic, łańcuch/linkę pomp).

- Wykonanie na dopływie grawitacyjnym Ø 200 mm w zbiorniku przepompowni zasuwy odcinającej – nożowej (trzpień zasuwy należy wyprowadzić pod pokrywę przepompowni i dostarczyć kierownicę do otwierania zasuwy).

- Wykonanie wymiany pokrywy zbiornika studni umożliwiającej swobodny montaż i konserwację pomp, armatury i pionów tłocznych, na zamykany właz, na kłódkę systemową na jeden klucz firmy LOB (kłódka musi być dostosowana do istniejącego systemu), ze stali nierdzewnej.

- Wykonanie demontażu istniejących 2 szt. pomp firmy METALCHEM MSV-80-24 o mocy 2,2 kW oraz dobór i montaż nowych pomp pracujących w systemie równoległym, według wytycznych przedstawionych poniżej. Należy dobrać pompy o parametrach odpowiadających obecnie zainstalowanym pompom. Długość rurociągu tłocznego 
Ø 75 mm od przepompowni do studni rozprężnej to ok. 18 m. Geometryczna wysokość podnoszenia wynosi ok. 6 m. Moc przyłączeniowa przepompowni wynosi 11 kW. Zastosowane zabezpieczenia główne to 20 A. Przepompownia posiada zasilanie trójfazowe.

- Uruchomienie przepompowni oraz systemu monitoringu i wizualizacji pompowni 
w oczyszczalni ścieków w Łopusznej na komputerze połączonym z internetem zapewnionym przez Zamawiającego (system Windows 7, 64 bit) oraz podgląd tej wizualizacji w siedzibie Spółki przy Al. Tysiąclecia 35A w Nowym Targu.

- Waksmund, ul. Sportowa (działka nr ewid. 7007/16)

    - Demontaż urządzeń pompowni tj.: pomp, zasuw i osprzętu oraz drabin, pomostu roboczego i orurowania, pokryw oraz szafy sterowniczej.

    - Mycie ciśnieniowe komory, a następnie zabezpieczenie mineralnym systemem ochrony betonu powierzchni betonowych pompowni, wymiary zbiornika pompowni: studnia ośmiokątna betonowa o średnicy wewnętrznej ok 1,8 m głębokość ok 6 m.

    - Wykonanie nowej armatury w przepompowni (należy zachować istniejącą średnicę rurociągów, tj. DN 110 mm) – prowadnice, zawory i zasuwy, kolektor tłoczny, piony tłoczne, śruby, uszczelki, osprzęt pomp (kolana sprzęgające, podstawy kolan, wsporniki prowadnic, łańcuch/linkę pomp).

    - Wykonanie na dopływie grawitacyjnym Ø 250 mm w zbiorniku przepompowni zasuwy odcinającej – nożowej (trzpień zasuwy należy wyprowadzić pod pokrywę przepompowni i dostarczyć kierownicę do otwierania zasuwy).

    - Wykonanie wymiany pokrywy zbiornika studni umożliwiającej swobodny montaż i konserwację pomp, armatury i pionów tłocznych, na zamykany właz, na kłódkę systemową na jeden klucz firmy LOB (kłódka musi być dostosowana do istniejącego systemu), ze stali nierdzewnej.

    - Wykonanie demontażu istniejących 2 szt. pomp firmy METALCHEM MSV-80-24 o mocy 2,2 kW oraz dobór i montaż nowych pomp pracujących w systemie równoległym, według wytycznych przedstawionych poniżej. Należy dobrać pompy o parametrach odpowiadających obecnie zainstalowanym pompom. Długość rurociągu tłocznego 
Ø 110 mm od przepompowni do studni rozprężnej to ok. 10 m. Geometryczna wysokość podnoszenia wynosi ok. 6 m. W razie potrzeby Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi procedurę zwiększenia mocy przyłączeniowej wynikającej z doboru pomp – obecnie moc przyłączeniowa przepompowni wynosi 3 kW. Zastosowane zabezpieczenia główne to 20 A. Przepompownia posiada zasilanie trójfazowe.

    - Wykonanie renowacji (uzupełnienie ubytków w podmurówce ogrodzenia) elementów betonowych ogrodzenia pompowni (wymiary: długość – 4,9 m; szerokość – 3,0 m) oraz czyszczenie i malowanie słupków oraz wymiana siatki na siatkę ocynkowaną, powlekaną fi 2,5/3,6.

    - Uruchomienie przepompowni oraz systemu monitoringu i wizualizacji pompowni 
w oczyszczalni ścieków w Łopusznej na komputerze połączonym z internetem zapewnionym przez Zamawiającego (system Windows 7, 64 bit) oraz podgląd tej wizualizacji w siedzibie Spółki przy Al. Tysiąclecia 35A w Nowym Targu.

Część wspólna dotycząca modernizacji przepompowni ścieków wskazanych w pkt. I, II, III i IV

    - Wymiana okablowania pomiędzy szafą elektryczną (dostawcy energii elektrycznej, 
po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Tauron Dystrybucja SA – uzgodnienie jest po stronie Wykonawcy) i nową szafą sterowniczą przepompowni (nie dotyczy przepompowni z pkt I).

    - Wykonanie połączenia przepompowni ścieków z szafą sterowniczą, wykonanie kompletu układu sterowania przepompowni (automatyczne + ręczne), szczegółowe wymagania dla systemu sterowania przedstawiono poniżej.

    - Montaż szafki sterowniczej o klasie ochrony min. IP 65, która powinna być wykonana 
z blach o grubości co najmniej 2 mm, pomalowanych trwałą powłoką proszkową, bądź 
z tworzywa sztucznego i zabezpieczona przed wpływem wysokich i niskich temperatur powietrza (ogrzewanie załączane z termostatem), szafka powinna być zamontowana obok przepompowni.

    - Wykonanie wymiany wentylacji przepompowni, rury nawiewnej i wywiewnej zakończonej wywietrznikiem wyniesionym ponad poziom terenu.

    - Pompowanie ścieków w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapewnienia ciągłości przepływu ścieków.

    - Włączenie przepompowni do istniejącego systemu monitoringu firmy Hydro-Marko (system: ProView 3.0., producent: Profi-System sp. z o.o.) z niezbędnymi modyfikacjami oprogramowania w celu uwzględnienia pompowni w istniejącej wizualizacji. Dopuszcza się wymianę istniejącego systemu sterowania i wizualizacji, pod warunkiem dostosowania obecnie podłączonych obiektów (19 przepompowni ścieków) do nowego systemu wg. wymagań wskazanych w części wspólnej. Dostawa kart sim 
i przygotowanie niezbędnych formalności związanych z uruchomieniem usługi transmisji danych GSM/GPRS, jest po stronie wykonawcy. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu sterowania i wizualizacji w tym utrzymanie usług GSM/GPRS, dostęp do APN, opłata za transmisję danych oraz opłata za wiadomości sms, nie mogą przekroczyć sumarycznej kwoty 50 zł/miesiąc/obiekt.

    - Szczegółowe wymagania:

  - stosować pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym (czujniki wilgoci) części elektrycznej;

  - stosować wirniki otwarte bądź inne z dużym przelotem (oprócz wyjątkowych sytuacji uzgadnianych każdorazowo z PPK Sp. z o. o., zabrania się stosowania wirników tnących i pomp z małymi przelotami);

  - stosować prowadnice rurowe;

  - system sterowania musi zapewniać automatyczne naprzemienne załączanie pomp oraz w przypadku zwiększonego napływu, ich równoległą pracę. Dodatkowo, przy małym dopływie ścieków, sterowanie powinno wymuszać uruchomienie pompy w taki sposób, aby nie dopuścić do zatrzymania w pompowni ścieków dłużej niż 2-3 godziny;

  - wszystkie elementy metalowe wewnątrz studni pompowni wykonać ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiały odporne na działanie agresywnego środowiska – stal kwasoodporna AISI 304 (1.4301), w przypadku spawania należy zastosować stal 
o niskim stężeniu węgla – co najmniej AISI 304L (1.4307). Elementy nie występujące 
w wersji wykonania ze stali nierdzewnej - dopuszcza się z żeliwa zabezpieczonego powłoką lakierniczą. W pompowniach, w których istnieje ryzyko występowania wysokich stężeń H2S należy stosować odpowiednio stal AISI 316 (1.4401) i AISI 316L (1.4404). Wyjątek stanowią elementy niewystępujące w wersji wykonania ze stali nierdzewnej – dopuszcza się wówczas elementy żeliwne;

  - rozwiązania techniczne muszą umożliwiać łatwe wyciąganie pomp nawet podczas całkowitego zalania pompowni ściekami (przepompownię należy wyposażyć 
w żurawik uchylny z możliwością demontażu wraz z wciągarką - dostosowanych do ciężaru zastosowanych pomp);

  - elementy składowe przepompowni mają być łączone w taki sposób, aby w przypadku awarii można było dowolnie demontować poszczególne elementy armatury, rurociągów 
i urządzeń bez konieczności demontażu całości uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, należy przewidzieć czyszczaki umożliwiające dostęp do przewodu tłocznego bez konieczności demontażu armatury, a także zasuwy nożowe na rurociągach dopływowych umożliwiające odcięcie dopływu ścieków, obsługiwane z poziomu terenu;

  - komorę pompowni należy wyposażyć w drabinkę sięgającą do dna pompowni 
i w uchylny podest roboczy, chyba że nastąpią odrębne ustalenia zatwierdzone przez PPK Sp. z o.o.;

  - stosować gniazdo do agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne);

  - należy także przewidzieć oświetlenie terenu pompowni, uruchamiane ręcznie w razie potrzeby prowadzenia prac po zmroku

  - system sterowania:

- system sterowania działający w oparciu o sondę hydrostatyczną (pływaki jedynie, jako dodatkowe zabezpieczenie), oraz system do zdalnego monitorowania pracy przepompowni;

- w szafce należy przewidzieć możliwość ręcznego włączania i wyłączania pomp, a także amperomierze do pomiaru prądu pobieranego przez pompy.

szafkę sterowniczą należy wyposażyć w układ awaryjnego zasilania umożliwiający podtrzymanie pracy systemu monitoringu przez min. 1 godzinę od momentu zaniku zasilania;

- wymagane sygnały do wyprowadzenia ze sterownika do systemu monitoringu/telemetrii:

- obecność/brak napięcia,

- poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,

- praca/stop pompy,

- awaria pompy,

- sygnalizator suchobiegu,

- sygnalizator poziomu alarmowego,

- praca ręczna/automatyczna,

- czas pracy pomp,

- pomiar prądu pobieranego przez pompy,

- alarm włamania (zarówno otwarcie szafki sterowniczej, jak i włazu do przepompowni),

- funkcja zdalnego załączenia/wyłączenia pomp.

    - System wizualizacji powinien umożliwiać obserwację wszystkich mierzonych parametrów na ekranie monitora komputerowego, w postaci liczbowej i graficznej (trendy, wykresy), sygnalizację pracy i awarii urządzeń, z możliwością wprowadzania przez operatora zmiany nastaw, z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnym komputerze z dostępem do internetu.

    - System powinien w przejrzysty sposób informować o zdarzeniach w systemie 
w formie czytelnych komunikatów.

    - Wszelkie komunikaty i zdarzenia, w tym także alarmy, powinny być archiwizowane na bieżąco w bazie danych, pomiary i wybrane parametry powinny być zapisywane 
w bazie z konfigurowalną częstotliwością, a system ma zapewnić prezentację tych danych w formie tabel, trendów, wykresów, itp. z możliwością odpowiedniego filtrowania i natychmiastowego dostępu do danych historycznych,

    - System sterowania musi umożliwiać przekaz informacji o stanach alarmowych 
z poziomu obiektu przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora – SMS na telefon komórkowy. Wymagane minimum: przekroczenie poziomu alarmowego i otwarcie drzwi szafki sterowniczej/pokrywy pompowni – włamanie, a także zanik napięcia zasilania powyżej 15-30 min (czas ustalany indywidualnie dla konkretnej pompowni wraz 
z możliwością jego zmiany przez użytkownika) oraz w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia – informacji o powrocie zasilania.

    - Rozruch hydrodynamiczny pompowni wraz z pomiarami elektrycznymi, w tym skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

    - Odpady powstałe w wyniku demontażu (złom, urządzenia itd.) Wykonawca usunie, wywiezie oraz zutylizuje na własny koszt. Wykonawca przedstawi wykaz urządzeń przeznaczonych do likwidacji. Zamawiający na tej podstawie zdecyduje, które z nich należy usunąć jako odpady, a które będą przeznaczone do ponownego użycia przez Zamawiającego. Wykonanie powyższych czynności zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem zawierającym listę odpadów do zagospodarowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz materiałów do ponownego użycia przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu ww. wykazu przez Zamawiającego, Wykonawca dokona wyceny likwidowanych elementów w porozumieniu z Zamawiającym dla potrzeb związanych z aktualizacją ewidencji księgowej środków trwałych.

    - Dobór materiałów przez Wykonawcę robót musi być zatwierdzony pisemnie przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu.

    - Wykonawca dostarczy deklaracje zgodności, DTR, instrukcje obsługi, atesty, karty gwarancyjne na wszystkie materiały i urządzenia, protokoły z pomiarów elektrycznych pompowni w tym skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.