SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego zgodne z ustawą Prawo budowlane. ..................Str. 1

2. Kopie uprawnień i zaświadczenia o wpisie projektantów do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz do Izby Inżynierów Budownictwa. ......................Str. 2

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”. .........................................Str. 8

4. Opinia geotechniczna podłoża gruntowego. ...........................................................................Str. 19

5. Warunki techniczne Znak: 5/DI/09/2018/WT z dnia 18.09.2018 r wydane przez Podhalańskie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.. ...............................................................................Str. 21

6. Decyzja Znak: GPGiOŚ-VI.6220.2.2019 z dnia 20.05.2019 r o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydana przez Wójta Gminy Poronin. ...........Str. 25

7. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa

Poronin w części PII oraz sołectwa Stasikówka Uchwała Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy

Poronin z dnia 19.06.2013 r.....................................................................................................Str. 34

8. Odpis Protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 17.04.2019 do sprawy

GG-RDG.6630.36.2019 z dnia 30.04.2019 r wydany przez Starostę Tatrzańskiego

+ załączniki graficzne. .............................................................................................................Str. 73

9. Uzgodnienie Znak KR.3.7.434.10.2019.KB z dnia 15.05.2019 r wydane przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. ................................................................Str. 79

10. Decyzja Znak: KRZUZ.3.421.400.2019.MU  z dnia 29.08.2019 r. wydana przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu. ...........Str. 82

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.	Część opisowa.

- Podstawa opracowania. ......................................................................................................Str. 85

- Inwestor. ...............................................................................................................................Str. 85

- Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia budowlanego. ...........................................Str. 85

3.1. Przedmiot inwestycji. ..................................................................................................Str. 85

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego. ..............................................................................Str. 86

- Istniejący stan zagospodarowania terenu. ..........................................................................Str. 86

- Projektowane zagospodarowanie terenu. ...........................................................................Str. 86

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. ...................Str. 86

- Informacja o obszarze oddziaływania. ...............................................................................Str. 87

- Dane informujące, czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ...................................................................................Str. 87

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego. ..............................................................Str. 87

- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. ...............................................................Str. 87

- Ocena wpływu inwestycji na środowisko. .........................................................................Str. 88

- Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich. ...................................Str. 88

II.	Część rysunkowa

Orientacja.....................................................................................................................................Str. 90

Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:500 ......................................................Str. 91

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY.

I. Część opisowa

1. Inwestor. .................................................................................................................................Str. 93

2.  Podstawa opracowania. ..........................................................................................................Str. 93

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego. ......................................................................Str. 93

3.1. Przeznaczenie, funkcje i program użytkowy obiektu budowlanego. ...................................Str. 93

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujące wielkość obiektu budowlanego. .............................Str. 93

3.3. Opis istniejącego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposób wykorzystania terenu. .........Str. 94

3.4. Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej zabudowy. ............Str. 94

3.5. Warunki gruntowo-wodne. ..................................................................................................Str. 94

4. Rozwiązania budowlane i techniczno instalacyjne. .................................................................Str. 95

4.1. Dane ogólne. ........................................................................................................................Str. 95

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej. ...................................................................................................Str. 95

4.3. Bilans ścieków. ....................................................................................................................Str. 95

5. Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów. ................................................................Str. 97

5.1. Rury. .....................................................................................................................................Str. 97

5.2. Studnie kanalizacyjne. ..........................................................................................................Str. 97

5.3. Wykonywanie wykopów, układanie rur. ..............................................................................Str. 97

5.3.1. Zalecenia ogólne. ...............................................................................................................Str. 97

5.3.2. Podsypka. ..........................................................................................................................Str. 99

5.3.3. Zasypka. ............................................................................................................................Str. 99

5.3.4. Prace wstępne przy głębokich wykopach. .........................................................................Str. 99

5.3.5. Wykonywanie prac ziemnych. .........................................................................................Str. 110

5.3.6. Próby szczelności przewodów. ........................................................................................Str. 101

5.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych. ................................................................................Str. 101

5.5. Odwodnienie wykopów. .....................................................................................................Str. 101

5.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. ....................................................Str. 102

5.7. Przejścia pod przeszkodami terenowymi. ..........................................................................Str. 103

6. Uwagi końcowe. ....................................................................................................................Str. 103

7. Obliczenia sprawdzające dobór średnicy rurociągu. ..............................................................Str. 105

II. Część rysunkowa.

- Profil podłużny projektowanej kanalizacji grawitacyjnej ......................................................Str. 107

- Przekrój poprzeczny przejścia kanalizacją sanitarną pod ciekiem. ........................................Str. 108

- Schemat budowy studni rewizyjnej DN1000. ........................................................................Str. 110

- Przekrój wykopu z zabezpieczeniem ścian wykopu. .............................................................Str. 111

A. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.	Część opisowa.

1.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

-  Warunki techniczne Znak: 5/DI/09/2018/WT z dnia 18.09.2018 r wydane przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.;

- Decyzję Znak: GPGiOŚ-VI.6220.2.2019 z dnia 20.05.2019 r o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Poronin.

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Poronin w części PII oraz sołectwa Stasikówka Uchwała Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19.06.2013 r;

- Odpis Protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 17.04.2019 do sprawy GG-RDG.6630.36.2019 z dnia 30.04.2019 r wydany przez Starostę Tatrzańskiego.

-  Uzgodnienie Znak KR.3.7.434.10.2019.KB z dnia 15.05.2019 r wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500;

- obowiązujące przepisy i zarządzenia;

- wizę lokalną w terenie.

2. Inwestor.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o.

34-400 Nowy Targ

Aleja Tysiąclecia 35A

3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia budowlanego.

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany przebudowy zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Przebudowa będzie polegała na zwiększeniu jej przepustowości w oparciu o aktualne ilości ścieków odprowadzanych z budynków podłączonych obecnie do kanalizacji oraz budynków planowanych do podłączenia.

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego przedstawia się następująco:

Kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych kielichowych o średnicy DN 250  - L = 686,5 m

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na terenie który obejmuje przedmiotowa inwestycja występują działki rolne nie zabudowane. W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje: kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy DN200, wodociąg, kablowa sieć teletechniczna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania na planie zagospodarowania terenu. Projektowane kanały sanitarne grawitacyjne zlokalizowane zostały w miejscu istniejącej kanalizacji. Istniejące rurociągi PVC DN 200 zostaną zastąpione rurociągami wykonanymi z rur kamionkowych o średnicy DN 250. Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów pozwolą na zachowanie strefy przemarzania oraz uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym przewiduje się wykonanie typowych studzienek przelotowych, połączeniowych i kaskadowych betonowych o średnicy  1000 mm. Studnie stosowane będą na całej długości kanałów dla umożliwienia zmiany kierunków, spadków i oczyszczania kanałów. Pokrywy włazów studzienek kanalizacyjnych szczelne uniemożliwiające ewentualną penetrację wód powierzchniowych. .

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyżuje się na swej drodze z ciekami naturalnymi. Przejścia kanalizacji pod ciekami wykonane będą bez ich naruszania metodą przewiertu w rurze osłonowej stalowej. Na wykonanie przejść zostało wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne Znak: KRZUZ.3.421.400.2019.MU  z dnia 29.08.2019 r.

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Obiekt                                            Powierzchnia

rura  250	(szer. rury x długość)     0,25 m 686,5 m		171,6		m2

studnia  1000	(1.szt. x 3,14 x 0,25)	21szt x 3,14 x 0,25		   16,5		m2

Całkowita powierzchnia inwestycji       	     188,1		m2

7. Informacja o obszarze oddziaływania.

Obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Dla przedmiotowej inwestycji obszar oddziaływania obiektu obejmuje wyłącznie obszar działek, przez które przebiega trasa kanalizacji.

8. Dane informujące, czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Poronin w części PII oraz sołectwa Stasikówka Uchwała Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19.06.2013 r na działkach objętych decyzją nie wprowadza się zakazów, nakazów czy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, wynikających z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018.2067 t.j.).

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Poronin w części PII oraz sołectwa Stasikówka Uchwała Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19.06.2013 r na działkach objętych decyzją nie wprowadza się zakazów, nakazów czy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, wynikających z położenia działek w terenach i obszarach górniczych..

10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla projektowanej inwestycji ustalono drugą kategorię geotechniczną o prostych warunkach podłoża gruntowego.

11. Ocena wpływu inwestycji na środowisko.

Realizacja inwestycji, technologia przyjęta do wykonania inwestycji, rodzaj zastosowanych materiałów nie spowodują ponadnormatywnego oddziaływania na stan poszczególnych elementów środowiska naturalnego i nie wprowadzą w nich negatywnych zmian.

W miejscach zbliżeń kanalizacji do drzew będą one zabezpieczone sztywną grubą siatką            z tworzywa do wysokości co najmniej 1,5 m, a wykop będzie wykonywany ręcznie bez naruszania systemu korzeniowego. Nie przewiduje się wycinki drzew.

W przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów zostaną one zabezpieczone siatką przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przewoźne sanitariaty. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W związku z realizacją planowanej inwestycji planuje się następująca gospodarkę mas ziemnych:

- używanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi na terenie planowanej inwestycji,

- - używanie mas ziemnych do zasypki wykopów,

- wywóz nadwyżki mas ziemnych na miejsce składowania odpadów.

Zgodnie z Decyzją Znak: GPGiOŚ-VI.6220.2.2019 z dnia 20.05.2019 r o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Poronin realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

12.  Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich.

Realizacja inwestycji nie może powodować:

- ograniczenia dostępu do drogi publicznej,

- pozbawiać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,

- pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- uciążliwości wywołanej przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntów.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Markiton

Upr. Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01

II.	Część rysunkowa

Orientacja

Rys. nr 1 - 2		Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:500

# C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

I.	Część opisowa.

1. Inwestor.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o.

34-400 Nowy Targ

Aleja Tysiąclecia 35A

2.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

-  Warunki techniczne Znak: 5/DI/09/2018/WT z dnia 18.09.2018 r wydane przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.;

- Decyzję Znak: GPGiOŚ-VI.6220.2.2019 z dnia 20.05.2019 r o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez Wójta Gminy Poronin.

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Poronin w części PII oraz sołectwa Stasikówka Uchwała Nr XXXV/184/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19.06.2013 r;

- Odpis Protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 17.04.2019 do sprawy GG-RDG.6630.36.2019 z dnia 30.04.2019 r wydany przez Starostę Tatrzańskiego.

-  Uzgodnienie Znak KR.3.7.434.10.2019.KB z dnia 15.05.2019 r wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500;

- obowiązujące przepisy i zarządzenia;

- wizę lokalną w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.

3.1. Przeznaczenie, funkcje i program użytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwiązanie                                  i uporządkowanie spraw związanych z odprowadzaniem ścieków z terenów miejscowości Murzasichle.

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujące wielkość obiektu budowlanego.

Kanał sanitarny grawitacyjny z rur kamionkowych kielichowych o średnicy DN 250 , klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 40 kN/m, system C o łącznej długości:		                 686,5 m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne 1000 betonowe zabudowane na

kanałach sanitarnych grawitacyjnych w ilości:					                 21,0 szt.

- Rury osłonowe stalowe  355/8,8 mm						                    18,0 m

3.3. Opis istniejącego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposób wykorzystania terenu.

Na terenie który obejmuje przedmiotowa inwestycja występują działki rolne nie zabudowane. W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje: kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC o średnicy DN200, wodociąg, kablowa sieć teletechniczna.

3.4. Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Przedsięwzięcie to w ramach branży instalacyjnej w minimalnym stopniu wpłynie na  zmianę zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studnie, po wykonaniu i odbiorze będą zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Pozostaną widoczne tylko włazy kanalizacyjne.

Po zakończeniu robót budowlanych, zważywszy na zastosowanie nowoczesnych materiałów                      i wyrobów oraz rygorystyczne przestrzeganie przez wykonawcę reżimów technologicznych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko niniejszej inwestycji. Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się usuwania drzew.

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej dotychczasowy sposób wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie.

3.5. Warunki gruntowo-wodne.

Generalnie profile wszystkich trzech otworów wzdłuż profilu kanalizacji grawitacyjnej są bardzo zbliżone do maksymalnej głębokości rozpoznania 3,5 m ppt.

- Do głębokości 0,4 m ppt warstwa glebowa z okruchami skał fliszowych.

- W przelocie 0,4 – 1,4 m ppt występuje glina żółtobrązowa z różnicą w otworze w sąsiedztwie doliny rzeki gdzie występują piaski gliniaste 0,2 – 0,8 m.

- W przelocie 1,2 – 2,1 m ppt występuje glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym i półzwartym  zawierająca znaczącą ilość okruchów skał fliszowych o zawartości 10 – 20 %.

- W przelocie 2,0 – 3,0 m ppt występuje glina piaszczysta zwięzła w stanie półzwartym ze znaczną zawartością okruchów skał fliszowych o zawartości 1,5 – 25 %.

- W przelocie 2,4 – 2,5 m i 3,0 – 3,5 m ppt występuje zwietrzelina gliniasta ze skał fliszowych.

W wykonanych odwiertach do głębokości możliwej do odwiercenia – 3,5 m ppt nie stwierdzono zalegania stałego poziomu wód gruntowych z uwagi na charakter gruntów spoistych podłoża.

Natomiast stwierdzono sączenia (wycieki) wody w kilku punktach odwiertu – głównie                                ok. 1,9 – 2,4 m ppt., z uwagi na liczne skupiska okruchów skał fliszowych (piaskowce i łupki piaszczyste) w obrębie podłoża gruntów spoistych. Źródłem zasilania tych sączeń mogą być wody opadowe i roztopowe wnikające w drobne wkładki piasków i okruchów skalnych w glinach.

4. Rozwiązania budowlane i techniczno instalacyjne.

4.1. Dane ogólne.

Projektowane kanały sanitarne grawitacyjne zlokalizowane zostały w miejscu istniejącej kanalizacji. Istniejące rurociągi PVC DN 200 zostaną zastąpione rurociągami wykonanymi z rur kamionkowych o średnicy DN 250. Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów pozwolą na zachowanie strefy przemarzania oraz uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym przewiduje się wykonanie typowych studzienek przelotowych, połączeniowych i kaskadowych betonowych o średnicy  1000 mm. Studnie stosowane będą na całej długości kanałów dla umożliwienia zmiany kierunków, spadków i oczyszczania kanałów. Pokrywy włazów studzienek kanalizacyjnych szczelne uniemożliwiające ewentualną penetrację wód powierzchniowych. .

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania na planie zagospodarowania terenu. Projektowane kanały sanitarne zlokalizowane zostały w działkach rolnych stanowiących własność prywatną.

4.3.  Bilans ścieków.

Ilość podłączonych obecnie budynków do kanalizacji, którą obsługuje kolektor na Majerczykówce w Poroninie:

- Budzowa – 69 posesji.

- Majerczykówka  -  90 posesji.

- 22 budynki na ul Sądelskiej.

Razem 181 posesji.

Przewidziane do podłączenia budynki na ul. Budzowej – 25 posesji.

ŁĄCZNIE ILOŚĆ POSESJI: 206

Ok 70% wszystkich powyższych budynków wynajmuje pokoje turystom.

- Bilans ścieków – mieszkańcy stali

- Ilość podłączeń - 206szt.

- Szacunkowa ilość osób mieszkających w jednym budynku jednorodzinnym – 4 osoby;

- Liczba mieszkańców – 206 x 4  = 824 osób;

- Przeciętne zapotrzebowanie na wodę na jednego mieszkańca Qśr.d. = 0,15 m3/d

- Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3;

- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0

Qśr.d. =  0,15 m3/d * 824 = 123,6 m3/d

Qmax.d. =  Qśr.d. * Nd = 123,6 m3/d * 1,3 = 160,68 m3/d

Qmax.h. =  (Qmax.d. /24) *Nh = (160,68/24) *2,0 = 13,40 m3/h

Qmax.h.proj. = 13,40 m3/h = 3,70 l/s

- Bilans ścieków – turyści

Ok 70% wszystkich powyższych budynków wynajmuje pokoje turystom.

- Ilość podłączeń - 145szt.

- Szacunkowa ilość turystów mieszkających na terenie posesji jednym budynku jednorodzinnym – 16 osoby;

- Liczba turystów – 145 x 16  = 2320 osób;

- Przeciętne zapotrzebowanie na wodę na jednego mieszkańca Qśr.d. = 0,10 m3/d

- Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3;

- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0

Qśr.d. =  0,10 m3/d * 2320= 232,0 m3/d

Qmax.d. =  Qśr.d. * Nd = 232 m3/d * 1,3 = 301,60 m3/d

Qmax.h. =  (Qmax.d. /24) *Nh = (301,6/24) *3,0 = 37,70 m3/h

Qmax.h.proj. = 37,70 m3/h = 10,47 l/s

- Bilans ścieków – łącznie

Qmax.h.proj. = 37,70 m3/h = 14,2 l/s

5. Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów.

5.1. Rury.

Projektowane kanały grawitacyjne należy wykonać z rur kamionkowych kielichowych                    o średnicy DN 250 , klasa 160, wytrzymałość na zgniatanie 40 kN/m, system C, glazurowana                   z uszczelką klasy K lub S zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 295-1. Rury ze studnią łączyć poprzez zastosowanie krótkich odcinków rur kielichowych dla dopływu oraz rur bezkielichowych dla odpływu, przez co uzyska się przegubowość umożliwiającą przejmowanie różnych osiadań gruntu przez studnie oraz sieć kanalizacyjną.

5.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie złazowe 1000 wykonać zgodnie z  obowiązującą normą  PN-EN 1917;2004. Stosować studnie prefabrykowane z elementów betonowych tj.: kręgów betonowych łączonych na uszczelki, składające się z podstawy studni (dennicy) z kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, formowane wraz z przejściami szczelnymi do rur kamionkowych, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym. Nie dopuszcza się stosowania zaprawy do łączenia elementów studni.

Cechy studni

- Nasiąkliwość betonu: ≤5%

- stopnie złazowe powlekane

- pozostałe parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych - zwężka redukcyjna tzw. konus o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN. Włazy kanałowe o średnicy D 600 mm z żeliwa szarego, z wypełnieniem betonowym, szczelne uniemożliwiające ewentualną penetrację wód powierzchniowych. Klasę włazu dostosować do przewidzianego obciążenia w miejscu usytuowania studni.

W przypadku konieczności zastosowania kaskad na długości kanału, włączenia kanału bocznego do zbiorczego wykonać z zastosowaniem elementów kamionkowych. Rurę spustową umieścić na zewnątrz studzienki.

5.3 Wykonywanie wykopów, układanie rur’

5.3.1. Zalecenia ogólne:

- minimalną szerokość wykopu ustalić na podstawie normy EN 1610;

- przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami

jednostek uzgadniających projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą w gruncie infrastrukturę;

- roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

- całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal Zeszyt nr 9;

- roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających);

- jeśli rura ma być położona bezpośrednio na dnie wykopu, należy przygotować dno z odpowiednim

spadkiem, tak żeby trzon rury wspierał się na całej długości rury z kątem 900 z pogłębieniem na kielichy;

- rury układane podczas mrozu, należy posadawiać tak żeby nie pojawiały się pod lub wokół rury zamarznięte miejsca;

- przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

- sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego.

Do montażu rur z kamionki mogą być stosowane wykopy ciągłe wąsko-przestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowanych bez obudowy. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków hydrogeologicznych. Podczas układania w gruncie rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać następujących zasad:

- podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana podsypka;

- prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmrożony,

- zachować spadki zgodne z rysunkiem;

- podsypkę piaskową (gr. 20 cm) wykonać oraz rury układać tak, aby podparcie rurociągu było jednakowe na całej jego długości;

- obsypkę wykonać na wysokość 30 cm powyżej górnej ścianki rurociągu;

- podsypkę i obsypkę wykonywać z piasku lub żwiru o granulacji do 20 mm, zagęszczając ją warstwami o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 zmodyfikowanego Proctora.

- grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantować w uzgodnionym miejscu.

Ponieważ roboty będą prowadzone w gruntach nawodnionych na sporych głębokościach, należy

odpowiednio zabezpieczyć i odwadniać wykop.

5.3.2. Podsypka.

Jako podsypkę należy stosować materiał nie zawierający cząstek o rozmiarach 40 mm. Podsypkę wykonywać z piasku lub żwiru o granulacji do 20 mm, zagęszczając ją warstwami o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 zmodyfikowanego Proctora.

5.3.3. Zasypka

Jako zasypkę można stosować materiały jak na podsypkę, lub grunt rodzimy ze spełnieniem warunku, że grunt rodzimy zasypki spełnia wymogi granulacji, oraz:

- jest możliwość jego zagęszczenia do wymaganych wartości;

- nie zawiera materiałów mogących uszkodzić przewód (np. cząstki o wymiarach powyżej dopuszczalnych, korzeni drzew, śmieci, materiałów organicznych, gruntów zbrylonych >75 mm, śniegu i lodu).

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:

· warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki;

· warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką umocnień i rozpór ścian wykopów.

5.3.4. Prace wstępne przy głębokich wykopach

Wszelkie prace ziemne wykonywać na podstawie niniejszej dokumentacji po zapoznaniu się z trasą sieci, lokalizacją istniejących urządzeń podziemnych, sposobem zabezpieczenia wykopu i wynikami badań geologicznych. Należy zwróić szczególną uwagę i ocenić warunki geologiczne, hydrologiczne, geotechniczne i posadowienie obiektów znajdujących się w pobliżu układanej sieci.

Osoby wykonujące prace na terenie budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych muszą być zapoznane z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz obowiązującym planem BIOZ.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć drogi dojazdowe dla maszyn i urządzeń. Drogi muszą być równe, twarde lub utwardzone w sposób zapewniający odpowiednią nośność dla stosowanych środków transportu. Drogi muszą być oddalone od krawędzi wykopu minimum 0,6 m.

Należy zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych i zalaniem wykopu.

Wszystkie obiekty, urządzenia i roślinność znajdujące się na terenie prowadzonych prac, a tym samym utrudniające prowadzenie robót, powinny zostać usunięte lub zabezpieczone.

Przy pracach w bezpośrednim sąsiedztwie sieci teletechnicznych bezpieczna odległość powinna zostać ustalona przez kierownika budowy po konsultacji z właścicielem lub zarządcą

sieci. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu instalacji podziemnych, polegające na poszukiwaniu i odkopywaniu, powinny być wykonywane ręcznie wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników posiadających aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku oraz aktualne szkolenie w zakresie BHP.

5.3.5. Wykonywanie prac ziemnych

Teren ogrodzić na czas wykonywania prac ziemnych. Wykopy zabezpieczyć przed wpadnięciem. Do każdego wykopu wykonać bezpieczne wejście – odległość max między wejściami to 20 m.

Po zmroku ustawić bariery ochronne zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Bariery ochronne powinny składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Natomiast wolną część pomiędzy deską krawężnikową a poręczą ochronną należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości do wykopu. Bariera ochronna powinna być odsunięta od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż 1 m.

Wykopy zabezpieczyć przed osunięciem się ścian za pomocą skarpowania, podparacia lub rozparcia.

Wykopy głębokie (powyżej 3 m) należy zabezpieczyć przed możliwością osunięcia.

Stosować wykopy wąskoprzestrzenne oszalowane. Minimalna szerokość wykopu dla sieci powinna wynosić 0,9 m.

Minimalna szerokość dla montażu studzienek kanalizacyjnych powinna zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią, a obudową wykopu co najmniej 0,5 m.

Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać ponad poziom przylegającego terenu

co najmniej 0,15 m. Zastosować wykopy o ścianach umocnionych pionowych szalowaniem typowym z wyprasek stalowych układanych poziomo.

Dopuszczalne jest wykonywanie wykopów bez umocnionych ścian w gruntach: .

- skalistych litych – do 4.0 m głębokości,

- bardzo spoistych zwartych – do 2.0 m,

- pozostałych – do 1.0 m.

Do obudowy wykopów stosować jako szczelne np. stalowe obudowy płytowe.

5.3.6. Próby szczelności przewodów.

Próbę szczelności kanałów sanitarnych grawitacyjnych wykonać zgodnie PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych".

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych występują dwa rodzaje prób:

  - próba na eksfiltrację wody z przewodu,

  - próba na infiltrację wody do przewodu.

5.4. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

W przypadku posadowienia studni kanalizacyjnych betonowych na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogęszczenie gruntu w strefie montażu studzienki. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka aby rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu  (o około 10 mm). Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje około 1 : 10).

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty                   w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić                 o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem.

W przypadku posadawiania studzienek na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, miękkoplastycznym) słaby grunt należy częściowo zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem.

5.5. Odwodnienie wykopów.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wody gruntowej w obszarze na którym projektowana jest kanalizacja przewiduje się w tych rejonach prowadzenie stałego lub okresowego           i miejscowego odwadniania wykopów.

Projektuje się następujące sposoby odwodnienia wykopów:

- odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kręgów żelbetowych na dnie wykopu. Wydajność pomp do 10,0 l/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

- w przypadku niekorzystnych warunków grunowo- wodnych - odwodnienie igłofiltrami, ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Przewiduje się, na odległości 25,0 m, zastosowanie dwóch zestawów igłofiltrów (po jednym zestawie na każdą stronę wykopu). Wydajność z jednego igłofiltra przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajność ze 100 m odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Rurociąg należy wykonywać odcinkami o długości 50 m. Odcinek ten obsługują 4 zestawy igłofiltrów oraz 4 pompy.

Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach:

- przy wyższym poziomie wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu

igłofiltrów,

- przy niższym poziomie wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie igłofiltrów,

- w przypadku braku wody gruntowej – nie stosować igłofiltrów.

5.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo istniejące uzbrojenie podziemne (wykonać wykopy kontrolne). W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji w instytucjach branżowych w przypadku wystąpienia takiej kolizji należy powiadomić projektanta i uzgodnić sposób rozwiązania.

W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne należy wykonywać bezwzględnie systemem ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli.

## Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami. Kable zabezpieczyć  rurami osłonowymi dwudzielnymi o średnicy minimum 110 mm.

## Skrzyżowanie z instalacją wodociągową

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy wykonywać ręcznie.

5.7. Przejścia pod przeszkodami terenowymi.

Przejścia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod ciekami naturalnymi należy wykonywać metodą przewiertu bądź przecisku w rurze osłonowej stalowej 355 × 8,8 mm                      o łącznej długości 18,0 m z wciąganiem rury przewodowej kanalizacyjnej kamionkowej o średnicy 250 mm.

Miejsca przejść należy oznaczyć słupkami pomalowanymi na kolor brązowy.

Do prowadzenia rur kanalizacyjnych kamionkowych w rurze osłonowej należy użyć płozy dystansowe z PE montowane na całym obwodzie rury. Odległość między płozami ~1,5 m, 0,15 m od początku i od końca przepustu.. Po wciągnięciu rur kanalizacyjnych końce rur ochronnych zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający dostanie się wody, ziemi i innych zanieczyszczeń np. odpowiedniej średnicy manszetami  lub pianką poliuretanową.

Na wykonanie przejść zostało wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne Znak: KRZUZ.3.421.400.2019.MU  z dnia 29.08.2019 r.

6. Uwagi końcowe

Wytyczenie osi projektowanych kanałów należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. Całość robót należy wykonać zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – instalacje przemysłowe i sanitarne i „Instrukcją stosowania rur kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami branżowymi i BHP.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10735 oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostosować się do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz innych uzgodnień.

Wszystkie wynikłe w czasie wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem opracowania           w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań należy zabezpieczyć.

Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez w/w Wykonawcę uwzględniającym jego możliwości techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Markiton

Upr. Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01

II. Część rysunkowa.

Rys. nr 1	 	- Profil podłużny projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

Rys. nr 2 - 3		- Przekrój poprzeczny przejścia kanalizacją sanitarną pod ciekiem.

Rys. nr 4		- Schemat budowy studni rewizyjnej DN1000.

Rys. nr 5		- Przekrój wykopu z zabezpieczeniem ścian wykopu.