ROZDZIELNIK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P** | **D** | **DT** | **DI** | **BOK** | **SUS-T** | **SUS-P** | **SUS-Z** | **SUS-C** | **SUS-W** | **PK** | **PAP/PAB** |
| **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **CEL**

Celem instrukcji jest określenie wstępnych wymagań dotyczących projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych, wykonywanych na zlecenie bądź pod nadzorem PPK Sp. z o.o.

Wymagania nie określone w niniejszej instrukcji, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury, w zgodzie z obowiązującym prawem budowlanym, będą ustalane każdorazowo indywidualnie przy współudziale i akceptacji PPK Sp. z o.o.

1. **ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

Za prawidłowy tryb postępowania odpowiadają:

* Pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za nadzór nad pracami zleconymi na zewnątrz struktur PPK Sp. z o.o.;
* Projektanci wykonujący dokumentacje podlegające niniejszej instrukcji.

1. **DEFINICJE**

Wszelkie definicje i określenia w niniejszej instrukcji są zgodne z Prawem Budowlanym.

1. **TRYB POSTĘPOWANIA**
2. Kolektory główne kanalizacji sanitarnej należy projektować z rur PVC SN 8 (sztywność minimalna), chyba   
   że nastąpiły odrębne ustalenia, pisemnie zatwierdzone przez PPK Sp. z o.o.
3. Projekty sieci kanalizacyjnych należy wykonać na mapach w skali 1:500.
4. W obrębie działek zabudowanych jak również działek umożliwiających zabudowę oraz na każdej gwałtownej zmianie kierunku lub spadku kanalizacji sanitarnej i przynajmniej co 50 m na kolektorach oraz min. 35 m – na przyłączach, należy zaprojektować studnie rewizyjne PVC min. Φ 425 mm (za wyjątkiem ustaleń jak wyżej).
5. Ponadto na kolektorach głównych i sięgaczach bocznych należy zaprojektować studnie włazowe (z tworzyw sztucznych bądź betonowe systemowe monolityczne lub z kręgów betonowych łączonych na uszczelki)   
   min. Φ 1000 mm – jako co trzecią studnię lub co ok. 150 m. Studnie włazowe należy projektować również wszędzie tam, gdzie łączą się co najmniej 2 kanały, oraz na końcach przejść rurami osłonowymi pod drogami, ciekami wodnymi, itp. W miejscach, gdzie nie jest możliwe zastosowanie studni Φ 1000 mm, dopuszcza się studnie minimum Φ 600 mm. Wszystkie włączenia do studni usytuowane powyżej 1 m od dna kinety, z wyjątkiem przyłączy, należy wpiąć poprzez zastosowanie kaskady zewnętrznej z rewizją do czyszczenia – rozwiązania systemowe (należy zamieścić w projekcie rysunki szczegółowe tych rozwiązań). Niedopuszczalne są studnie betonowe z kręgów łączonych na zaprawę. Dennice z kinetą studni betonowych powinny być wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, formowane w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przejściami szczelnymi. W terenach podmokłych należy unikać stosowania studni z tworzyw sztucznych o średnicy powyżej Φ 425 mm.
6. Jeżeli projektowana kanalizacja sanitarna ma zostać włączona do istniejącej studni o średnicy mniejszej niż   
   Φ 1000 mm lub jest ona w złym stanie technicznym, należy przewidzieć wymianę tej studni na włazową spełniającą wymagania określone w pkt. 4. Kineta studni włączeniowej musi być przebudowana w taki sposób, aby umożliwić włączenie projektowanej kanalizacji wprost do kinety, dopuszcza się także dokonanie włączenia powyżej kinety, jednakże otwór musi być wykonany przy użyciu odpowiedniej wiertnicy, a na przewodzie należy zastosować uszczelkę in-situ.
7. W drogach dopuszcza się studzienki minimum Φ 600 mm. Studnie z tworzyw sztucznych powinny być projektowane tylko w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach, natomiast jako regułę należy przyjąć projektowanie studni betonowych. Szczegółowe rozwiązania materiałowe, a także ewentualną konieczność stosowania pierścieni odciążających należy uzgodnić z zarządcą drogi. Jeżeli projektowana kanalizacja będzie przebiegać w obrębie jezdni, włazy należy lokalizować tak, aby środek włazu znajdował się w osi pasa ruchu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 7.
8. Jako zasadę należy przyjąć nie projektowanie studzienek kanalizacji w krawężnikach. W przypadku, gdy spełnienie powyższego nie jest możliwe, a krawężnik chodnika i drogi przebiega przez istniejącą studzienkę kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować rozwiązanie mimośrodowe tej studni tak aby właz znajdował się   
   w całości w chodniku bądź w jezdni.
9. Zwieńczenia studni kanalizacyjnych należy projektować na poziomie terenu, jednakże w terenach zielonych i polnych, rowach i tam, gdzie możliwa jest penetracja wody powierzchniowej przez włazy studzienek, należy:

* zaprojektować szczelne zamknięcia studni
* tam gdzie to możliwe, zaprojektować wyniesienie górnej krawędzi studni ponad teren w stopniu uniemożliwiającym penetrację wód powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.

1. Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić bezpośrednio do budynków (stosując przy tym odpowiednie materiały zapewniające szczelność połączeń). Niedopuszczalne jest podłączanie istniejących szamb – zbiorników bezodpływowych. Zbiorniki takie należy przewidzieć do likwidacji.
2. Trasę przebiegu kolektorów, sięgaczy oraz przyłączy należy zaprojektować z zachowaniem odpowiednich norm oraz przepisów dotyczących odległości od istniejących budynków oraz urządzeń infrastruktury podziemnej.
3. Dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić z PPK Sp. z o.o. przed jej złożeniem   
   w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
4. Kanalizacja sanitarna, a także towarzyszące urządzenia mogą zostać zaprojektowane i wykonane wyłącznie z materiałów zaakceptowanych przez PPK Sp. z o.o.
5. Na etapie projektowania należy uzyskać pisemne zgody na wejście w teren wszystkich właścicieli działek, przez które przebiegać będzie trasa kanalizacji sanitarnej. Należy stosować wzór oświadczenia zgody na wejście   
   w teren stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, a także, jeśli wystąpi taka konieczność, oświadczenie spadkowe). Do obowiązków projektanta należy także przygotowanie i dostarczenie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania zgód (w szczególności dotyczy to działek będących w zarządzie instytucji, np. RZGW, parki narodowe, itp.)
6. W przypadku projektowania pompowni ścieków należy uwzględniać poniższe założenia:
7. pompownie sieciowe należy projektować w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kręgów betonowych łączonych na uszczelki (rozwiązania systemowe) o średnicy min. Φ 1500 mm. Dla pompowni przydomowych dopuszcza się projektowanie systemowych rozwiązań z wykorzystaniem zbiorników   
   z tworzyw sztucznych o mniejszych średnicach;
8. stosować pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym (czujniki wilgoci) części elektrycznej;
9. stosować wirniki otwarte, bądź inne z dużym przelotem (oprócz wyjątkowych sytuacji uzgadnianych każdorazowo z PPK Sp. z o.o., zabrania się stosowania wirników tnących i pomp z małymi przelotami);
10. stosować prowadnice rurowe;
11. stosować co najmniej jedną pompę zapasową, przy czym
12. wszystkie elementy metalowe wewnątrz studni pompowni wykonać ze stali nierdzewnej co najmniej   
    AISI 304 (1.4301), a w przypadku konieczności wykonania spawania należy zastosować stal o niskim stężeniu węgla – co najmniej AISI 304L (1.4307). W pompowniach, w których istnieje ryzyko występowania wysokich stężeń H2S należy stosować odpowiednio stal AISI 316 (1.4401) i AISI 316L (1.4404). Wyjątek stanowią elementy nie występujące w wersji wykonania ze stali nierdzewnej – dopuszcza się wówczas elementy żeliwne;
13. rozwiązania techniczne muszą umożliwiać łatwe wyciąganie pomp nawet podczas całkowitego zalania pompowni ściekami (pompownię należy wyposażyć w żurawik uchylny z wyciągarką z możliwością demontażu);
14. elementy składowe przepompowni mają być łączone w taki sposób, aby w przypadku awarii można było dowolnie demontować poszczególne elementy armatury, rurociągów i urządzeń bez konieczności demontażu całości uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, należy przewidzieć czyszczaki umożliwiające dostęp do przewodu tłocznego bez konieczności demontażu armatury, a także zasuwy nożowe na rurociągach dopływowych umożliwiające odcięcie dopływu ścieków, obsługiwane z poziomu terenu.
15. komorę pompowni należy wyposażyć w stopnie złazowe lub drabinkę sięgającą do dna pompowni   
    i w uchylny podest roboczy, chyba że nastąpią odrębne ustalenia zatwierdzone przez PPK Sp. z o.o.
16. stosować gniazdo do agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne);
17. w celu ograniczenia dostępu osób niepowołanych pompownię należy ogrodzić ogrodzeniem z siatki stalowej na cokole betonowym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania, które muszą być uzgodnione z PPK Sp. z o.o.), należy także przewidzieć oświetlenie terenu pompowni, uruchamiane ręcznie w razie potrzeby prowadzenia prac po zmroku ;
18. zapewnić dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego;
19. wykonać projekt przyłącza energii elektrycznej do zasilania przepompowni (jako odrębne opracowanie);
20. w przypadku długich odcinków kanalizacji tłocznej, należy stosować studnie wyposażone w armaturę odpowietrzającą/napowietrzającą oraz czyszczaki umożliwiające udrożnienie rurociągu tłocznego   
    w przypadku awarii. Studnie rozprężne należy projektować w miejscach oddalonych od zabudowań lub wyposażyć w urządzenia eliminujące uciążliwość odorową;
21. system sterowania:
    1. system sterowania działający w oparciu o sondę hydrostatyczną (pływaki jedynie jako dodatkowe zabezpieczenie, przejmujące sterowanie pompami w przypadku awarii sondy hydrostatycznej), oraz system do zdalnego monitorowania pracy przepompowni;
    2. system sterowania musi zapewniać automatyczne naprzemienne załączanie pomp, oraz w przypadku zwiększonego napływu, ich równoległą pracę. Dodatkowo, przy małym dopływie ścieków, sterowanie powinno wymuszać uruchomienie pompy w taki sposób aby nie dopuścić do zatrzymania w pompowni ścieków dłużej niż 10-12 godzin (należy zapewnić możliwość zmiany tych nastaw w razie potrzeby przez operatora);
    3. szafa sterownicza musi być wyposażona w system monitoringu/telemetrii z możliwością współpracy z modułem GSM, ewentualnie w uzasadnionych i uzgodnionych z PPK Sp. z o.o. przypadkach – z radiomodemem (przewidzieć umożliwienie wpięcia do istniejącego systemu monitoringu z przekazem danych do wskazanego obiektu – zawrzeć w projekcie zapis, iż system musi zostać dostosowany do istniejącego systemu monitoringu oraz do wymagań Inwestora, wszelkie szczegóły należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa);
    4. Szafkę sterowniczą należy wyposażyć w modem GPRS lub radiomodem do transmisji danych. Szczegóły dotyczące wyboru sposobu transmisji danych należy uzgodnić z Inwestorem;
    5. W szafce należy przewidzieć możliwość ręcznego włączania i wyłączania pomp, a także amperomierze do pomiaru prądu pobieranego przez pompy.
    6. Szafkę sterowniczą należy wyposażyć w układ awaryjnego zasilania umożliwiający podtrzymanie pracy systemu monitoringu przez min. 1 godzinę od momentu zaniku zasilania;
    7. Wymagane sygnały do wyprowadzenia ze sterownika do systemu monitoringu/telemetrii:

* obecność/brak napięcia,
* poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,
* praca/stop pompy,
* awaria pompy,
* sygnalizator suchobiegu,
* sygnalizator poziomu alarmowego,
* praca ręczna/automatyczna,
* czas pracy pomp,
* pomiar prądu pobieranego przez pompy,
* przepływ chwilowy i sumator przepływu dla zdefiniowanego przez użytkownika okresu (ilość ścieków dobowa/miesięczna/roczna/za wybrany okres) – dotyczy przepompowni, w których przewidziano montaż przepływomierza, w oparciu o odrębne ustalenia z PPK Sp. z o.o.,
* alarm włamania (zarówno otwarcie szafki sterowniczej, jak i włazu do przepompowni),
* funkcja zdalnego załączenia/wyłączenia pomp;
  1. System, z pozycji aplikacji operatorskiej na komputerze, powinien umożliwiać definiowanie użytkowników – operatorów z przydzieleniem każdemu indywidualnego loginu i hasła wraz z możliwością nadawania uprawnień (co najmniej dwupoziomowych: stopień podstawowy - tylko do odczytu i stopień zaawansowany - z umożliwieniem zmiany nastaw i zdalnego sterowania), obserwację wszystkich mierzonych parametrów na ekranie monitora komputerowego w czasie rzeczywistym, w postaci liczbowej i graficznej (trendy, wykresy), sygnalizację pracy i awarii urządzeń. System monitoringu i wizualizacji powinien być dostępny z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnym komputerze z dostępem do internetu, bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania;
  2. System powinien w przejrzysty sposób informować o zdarzeniach w systemie w formie czytelnych komunikatów;
  3. Wszelkie komunikaty i zdarzenia, w tym także alarmy, powinny być archiwizowane na bieżąco   
     w bazie danych, pomiary i wybrane parametry powinny być zapisywane w bazie z konfigurowalną częstotliwością, a system ma zapewnić prezentację tych danych w formie raportów, tabel, trendów, wykresów, itp. z możliwością odpowiedniego filtrowania i natychmiastowego dostępu do danych historycznych,
  4. system sterowania musi umożliwiać przekaz informacji o stanach alarmowych z poziomu obiektu przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora – SMS na telefon komórkowy. Wymagane minimum: przekroczenie poziomu alarmowego i otwarcie drzwi szafki sterowniczej/pokrywy pompowni – włamanie, a także zanik napięcia zasilania powyżej 15-30 min (czas ustalany indywidualnie dla konkretnej pompowni wraz z możliwością jego zmiany przez użytkownika) oraz w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia – informacji o powrocie zasilania.

1. Wymagane jest, aby projektowane rozwiązania spełniały m. in. wymagania określone w poniższych normach:

* PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
* PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią,
* PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
* PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

1. Inwestor każdorazowo pozostaje właścicielem wykonanych sieci, instalacji, armatury i urządzeń (niezależnie   
   od tego, kto jest inwestorem: PPK Sp. z o.o., samorząd, inwestor prywatny czy inny). Obowiązek eksploatacji, utrzymania   
   i remontowania spoczywa na Inwestorze. W przypadku gdy inwestorem jest podmiot inny niż PPK Sp. z o.o., istnieje możliwość przekazania do Spółki wykonanej kanalizacji sanitarnej na podstawie odrębnej umowy.
2. Ścieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej muszą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie   
   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.07.2006 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z późniejszymi zmianami).
3. PPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad realizacją budowy urządzeń kanalizacyjnych.
4. Wszelkie prace budowlane mogące oddziaływać na istniejące urządzenia PPK Sp. z o.o., tj. konieczność odkrycia bądź kolizje z istniejącą kanalizacją sanitarną, należy każdorazowo zgłaszać w celu dokonania odbioru (przed zasypaniem wykopu) przez pracownika Spółki. Roboty ziemne prowadzone przy użyciu ciężkiego sprzętu należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność i w sposób gwarantujący nienaruszalność posadowionych   
   w rejonie oddziaływania tych robót przewodów i studni kanalizacyjnych.
5. Obowiązujący jest następujący tryb uzgadniania tras sieci kanalizacyjnej:
6. PPK Sp. z o.o. przekazuje Gminie informację w zakresie wyłonionego wykonawcy projektu,
7. wykonawca nawiązuje kontakt z Gminą celem ustalenia osoby kontaktowej w gminie, w przypadku konieczności ustaleń na poziomie samorządu,
8. wykonawca nawiązuje kontakt z Sołtysem wsi oraz ewentualnie z Radą Sołecką (jeśli będzie taka potrzeba) celem ustalenia trybu uzgadniania tras kanalizacji,
9. wykonawca przedstawia PPK Sp. z o.o. do uzgodnienia wstępną koncepcję trasy kanalizacyjnej – na tym etapie uzgodnienie sprowadza się do optymalizacji technicznej i dostosowaniu do warunków terenowych,
10. wykonawca uzgadnia indywidualnie trasy kanalizacji na posesjach prywatnych oraz na terenach zarządzanych przez instytucje, przy czym właścicieli działek wykonawca zobowiązany jest ustalić w oparciu o aktualne wypisy z ewidencji gruntów i budynków, pozyskane na własny koszt,
11. tryb prowadzenia uzgodnień może mieć dowolną formę – spotkania indywidualne, zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, i inne,
12. wszystkie uzgodnienia powinny mieć **formę pisemną**, uznaje się, że uzgodnienie zostało przeprowadzone, jeśli pozyskano pisemną zgodę właściciela (wg wymagań określonych w pkt. 13) lub decyzję organów władających terenem,
13. w przypadku projektowania pompowni, oprócz pozyskania powyższej zgody, wykonawca doprowadza do podpisania wstępnej umowy przyrzeczenia dzierżawy terenu, w której właściciel zobowiązuje się do wydzierżawienia Spółce terenu pod przepompownię po cenie wstępnie określonej w umowie przedwstępnej i podlegającej negocjacjom uwzględniającym zmiany inflacyjne. Wzór umowy przedwstępnej oraz umowy dzierżawy stanowią załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
14. w przypadku wystąpienia problemów w uzgadnianiu tras, wykonawca zbiera opinie Sołtysa, Rady Sołeckiej, osoby kontaktowej w Gminie, a następnie przedstawia zebrane w formie pisemnej i potwierdzone podpisami zainteresowanych stron informację, do rozważenia w PPK Sp. z o.o.,
15. PPK Sp. z o.o. wyraża pisemną opinię w zakresie zmian tras oraz proponowanych ostatecznych tras kanalizacji, po uzgodnieniach własnościowych, a w przypadku braku zgody na zaproponowane przebiegi, przedstawia sugestie rozwiązań,
16. ostateczne ustalenie i uzgodnienie tras kanalizacji leży po stronie projektanta (zarówno z osobami prywatnymi, instytucjami, jak i PPK Sp. z o.o.),
17. w wyjątkowych sytuacjach PPK Sp. z o.o. dopuszcza możliwość swojego udziału w negocjacjach, czy też nakazowych trybach projektowania, jednakże musi to być poparte wcześniejszym wyczerpaniem ścieżki uzgodnień i negocjacji przez projektanta, co powinno zostać wykazane odpowiednimi **zapisami, notatkami i protokołami z postępowań**.

Załącznik nr 1

….………...………., dnia………………..………

**ZEZWOLENIE NA WEJŚCIE W TEREN**

**(dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej)**

Ja niżej podpisany(a) ..........................................................................................................................

zamieszkały(a) ....................................................................................................................................

PESEL: ..................................................

Oświadczam, że:

1. Zostałem(am) zapoznany(a) z projektowaną trasą kanalizacji sanitarnej w ………….………....... zgodnie z załączoną mapą;
2. Jestem właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą, zarządzającym, pełnomocnikiem, inne (wpisać)………………….……............................................................…….\*;
3. Wyrażam zgodę na wejście w teren w celu:

* wykonania i posadowienia przedmiotowej kanalizacji sanitarnej / oraz innych urządzeń kanalizacyjnych\* (wymienić): ............................................................................................................................................................... na mojej posesji nr ewid. działki(ek):

…………………….......................................................……………………………..……..……...….  
położonej w ………………………………………………………………………………......……............

* wykonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją ww. urządzeń tj. każdorazowego wstępu na tę nieruchomość i dostępu do tych urządzeń;

1. Zezwalam na przetwarzanie ww. danych osobowych dla celów projektowych i do uzyskania pozwolenia na realizację przedmiotowych prac;

Powstałe uszkodzenia w czasie wykonywania prac zostaną usunięte, a teren przywrócony do stanu poprzedniego.

Składający niniejsze oświadczenie przyjmuje do wiadomości, iż składanie nieprawdziwych oświadczeń może rodzić odpowiedzialność prawną. Jednocześnie składający oświadczenie przyjmuje do wiadomości, iż w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w stosunku do Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w związku ze złożeniem  nieprawdziwego oświadczenia, spółka ma prawo dochodzenia roszczeń od składającego oświadczenie.

***Klauzula informacyjna – zasady przetwarzania danych osobowych:***

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, NIP 735-25-32-366 (PPK Sp. z o.o.),. Oznacza to, że PPK Sp. z o.o. odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.*

*Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [iod@ppkpodhale.pl](mailto:iod@ppkpodhale.pl) oraz w siedzibie spółki.*

*Dane osobowe (Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL) będą przetwarzane przez nas w celu niezbędnym do realizacji działań związanych z opracowaniem projektu i wykonaniem kanalizacji sanitarnej, w tym pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń związanych z dokumentacją techniczną. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom występującym w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane mogą być udostępnione organom ścigania. Dane mogą być także udostępniane organom Państwa na podstawie przepisów prawa*

*Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zapisów art. 6 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*

*Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem zezwolenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. Państwa dane mogą być powierzone do przetwarzania firmom, które zrealizują dla nas wskazane powyżej zadanie. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym PPK Sp. z o.o., podmiotom świadczącym na rzecz PPK Sp. z o.o. usługi doradcze, ubezpieczeniowe, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PPK Sp. z o.o. oraz archiwom. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub ograniczenia przetwarzania). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.*

……………………………………………. …………………………………………………

Czytelny podpis zaznajamiającego z planowaną trasą kanalizacji Czytelny podpis(y)

Załącznik:

* kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną planowaną trasą kanalizacji sanitarnej (**Uwaga: wymagany jest podpis na załączniku graficznym**)

\*- niepotrzebne skreślić

………………………………………..

*(miejscowość i data)*

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem jedynym spadkobiercą/My niżej podpisani oświadczamy, że jesteśmy jedynymi i wyłącznymi spadkobiercami\* po zmarłej / zmarłym\* .......................................................................................................................... właścicielu działki o nr ewid. ............................. położonej w miejscowości .........................., ujawnionej w księdze wieczystej ..........................., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ................................................

Imię i nazwisko PESEL

…………………………………….. ……………………………………………..

…………………………………….. ……………………………………………..

…………………………………..… ……………………………………………..

…………………………………..… ……………………………………………..

Podpis osoby odbierającej Podpis osoby składającej  
 oświadczenie oświadczenie

............................................................... .................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

***Klauzula informacyjna – zasady przetwarzania danych osobowych:***

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, NIP 735-25-32-366 (PPK Sp. z o.o.),. Oznacza to, że PPK Sp. z o.o. odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.*

*Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:* [*iod@ppkpodhale.pl*](mailto:iod@ppkpodhale.pl) *oraz w siedzibie spółki.*

*Dane osobowe (Imię i nazwisko, PESEL) będą przetwarzane przez nas w celu niezbędnym do realizacji działań związanych z opracowaniem projektu i wykonaniem robót, w tym pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń związanych z dokumentacją techniczną. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom występującym w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane mogą być udostępnione organom ścigania. Dane mogą być także udostępniane organom Państwa na podstawie przepisów prawa*

*Dane osobowe przetwarzamy na podstawie zapisów art. 6 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE*

*Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem zgody, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. Państwa dane mogą być powierzone do przetwarzania firmom, które zrealizują dla nas wskazane powyżej zadanie. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym PPK, podmiotom świadczącym na rzecz PPK usługi doradcze, ubezpieczeniowe, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PPK oraz archiwom. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub ograniczenia przetwarzania). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.*

\* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

**UMOWA PRZEDWSTĘPNA NA DZIERŻAWĘ GRUNTU**

**POD PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW**

zawarta w dniu ................ r. w Nowym Targu pomiędzy:

Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 35a, wpisaną   
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172849, NIP 735-25-32-366, REGON 492916321, kapitał udziałowy: 107 416 500,00 zł,

reprezentowaną przez:

...................................... – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego,

zwaną dalej PPK Sp. z o.o.,

a

..............................................................................................

...............................................................................................

zwanym dalej Właścicielem, o następującej treści:

**§1**

1. Właściciel oświadcza, że jest właścicielem działki ewid. nr ................................. o powierzchni ............... ha położonej w miejscowości ............................, ujawnionej w księdze wieczystej ................................, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ....................................
2. PPK Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 118 z późn. zm.)

**§2**

1. Właściciel wyraża zgodę na wybudowanie przepompowni przez PPK Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym doprowadzeniem przyłącza energii elektrycznej.
2. Pompownia będzie wykonania w technologii studni o średnicy 1000-1500 mm, zakończonej włazem żeliwnym,   
   w całości zagłębionej, a jedynym elementem technologicznym ponad powierzchnią będzie skrzynka przyłączeniowo-sterownicza i żurawik.
3. Teren przeznaczony na budowę przepompowni zostanie ogrodzony na koszt PPK Sp. z o.o., na co Właściciel wyraża zgodę.
4. Właściciel zapewni swobodny dostęp do przepompowni pracownikom PPK Sp. z o.o. w celu obsługi   
   i konserwacji znajdujących się tam urządzeń. Szczegółowe zasady dostępu do przepompowni określi umowa dzierżawy.
5. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia PPK Sp. z o.o. ustanowi służebność przejazdu do pompowni z drogi publicznej poprzez wydzielenie na działce ewid. nr ................ drogi wewnętrznej, na co Właściciel wyraża zgodę.

**§3**

1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do wybudowania przepompowni, o której mowa w §2 ust. 1, Właściciel i PPK Sp. z o.o. zobowiązują się do podpisania umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w § 1 o powierzchni .......... m2, zaznaczonej na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na terenie której zlokalizowana zostanie przepompownia.
2. Warunki płatności, wysokość czynszu i okres dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, w oparciu   
   o przeprowadzone negocjacje.
3. W dniu zawarcia niniejszej umowy przedwstępnej wartość dzierżawy została określona zgodnie przez Właściciela   
   i PPK Sp. z o.o. na kwotę ............ zł brutto rocznie. Kwota ta będzie stanowić podstawę dla przyszłych negocjacji.

**§4**

Umowa zostaje zawarta na okres przygotowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień formalno-prawnych i obowiązuje do czasu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych przedmiotowej przepompowni ścieków.

**§5**

W przypadku sprzedaży przez Właściciela nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy przedwstępnej lub zmiany jej Właściciela, PPK Sp. z o.o. zostanie poinformowane pisemnie w ciągu 7 dni od dnia sprzedaży/zmiany.

**§6**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. PPK Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszą umową (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ppkpodhale.pl).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez PPK Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w tym obowiązków prawnych ciążących na PPK Sp. z o.o., wykonania przez PPK Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PPK Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PPK Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem umowy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.
5. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym PPK Sp. z o.o., podmiotom świadczącym na rzecz PPK Sp. z o.o. usługi doradcze, ubezpieczeniowe, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PPK Sp. z o.o. oraz archiwom. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: www.ppkpodhale.pl

**§7**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§8**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§9**

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla miejsca zawarcia umowy.

**§10**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

................................................... .........................................

Właściciel PPK Sp. z o.o.

**UMOWA DZIERŻAWY GRUNTU POD PRZEPOMPOWNIĘ ŚCIEKÓW**

zawarta w dniu ……………………… w Nowym Targu pomiędzy:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

zwanym dalej **Wydzierżawiającym**,

a

**Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o.** z siedzibą w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172849, NIP 735-25-32-366, REGON 492916321, kapitał udziałowy: 107 416 500,00 zł,

reprezentowaną przez:

**......................................** – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej **Dzierżawcą,**

o następującej treści:

**§1**

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest jedynym właścicielem działki ewid. nr ............................... o powierzchni ...................... ha położonej w .............................., dla której Sąd Rejonowy w ............................ prowadzi księgę wieczystą nr .............................
2. Wydzierżawiający oświadcza, że nieruchomość, o której mowa w ust. 1 nie jest obciążona prawem osoby trzeciej, ani żadna osoba trzecia nie ma co do niej żadnych roszczeń, które sprzeciwiałyby się wykonaniu niniejszej umowy.
3. Dzierżawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 118 z późn. zm.)

**§2**

1. Wydzierżawiający wydzierżawia Dzierżawcy część nieruchomości opisanej w § 1, o powierzchni .................. m2, na której zainstalowana zostanie przepompownia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym doprowadzeniem przyłącza energii elektrycznej, zaznaczona na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Teren przeznaczony na budowę przepompowni zostanie ogrodzony na koszt Dzierżawcy, na co Wydzierżawiający wyraża zgodę.
2. Wydzierżawiający zapewni swobodny dostęp do przepompowni pracownikom Dzierżawcy   
   w celu obsługi i konserwacji znajdujących się tam urządzeń.

**§3**

Dzierżawca oświadcza, że przyjmuje część działki w dzierżawę i zobowiązuje się korzystać   
z niej wyłącznie w celu eksploatacji zlokalizowanej na działce przepompowni ścieków wraz   
z infrastrukturą towarzyszącą.

**§4**

Umowa obowiązuje od dnia ………………………… do dnia …………….…….

**§5**

1. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości .......... zł (słownie: .............................) za bieżący rok, płatny do .........................
2. Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości .................... zł (słownie: ................................................) za rok ................., płatny do .......................... r.
3. Czynsz za kolejne lata będzie płatny do 31 marca każdego roku za dany rok. Począwszy   
   od ............ roku czynsz będzie automatycznie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłaszanym w Dziennikach GUS przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego (bez konieczności zawierania aneksu do umowy).
4. Wyżej wymienioną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wydzierżawiającego nr ………………………………………………………………………………………………………..

**§6**

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na piśmie z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wydzierżawiającego przed …………...……..., poniesie on koszty przeniesienia urządzeń w inne miejsce, a także inne powstałe w związku z tym koszty oraz zwróci pozostały czynsz zwaloryzowany o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w części proporcjonalnej do okresu jaki pozostał do końca roku, w którym wypowiedziano umowę.

**§7**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Dzierżawca informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszą umową (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ppkpodhale.pl).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Dzierżawcę w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w tym obowiązków prawnych ciążących na Dzierżawcy, wykonania przez Dzierżawcę zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez Dzierżawcę działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Dzierżawcę działań związanych z przedmiotem umowy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania.
5. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym Dzierżawcy, podmiotom świadczącym na rzecz Dzierżawcy usługi doradcze, ubezpieczeniowe, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności Dzierżawcy oraz archiwom. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: www.ppkpodhale.pl

**§8**

W przypadku sprzedaży przez Wydzierżawiającego nieruchomości stanowiącej przedmiot dzierżawy, Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu.

**§9**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§10**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§11**

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla miejsca zawarcia umowy.

**§12**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

..................................................... ......................................................

**Wydzierżawiający Dzierżawca**