## Arkusz1
Załącznik nr 4: ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH - Wariant nr II
Lp. | Ozn. | Opis | Parametry techniczne | Średnica | Ilość
1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA Z POMPOWNIĄ
1 | KR1.1 KR1.2 | Krata koszowa | Krata koszowa wraz z wciagarką elektryczną, prowadnicami, koszem cedzacym, rynną zrzutową, kratą palcową z wciagarką ręczną, wydajność kraty 180m3/h, prześwit 30mm. Moc P=0,6kW |  | 2 kpl.
2 | P1.1 P1.2 P1.3 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości | Q=90m3/h; H=8,0mH2O; P=5,5kW (2 + 1 rezerwowa) wraz z niezbednym osprzętem do montowania w przepompowni,system autozłącza z kolanem z górnym uchwytem mocującym, prowadnice, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania, wirnik supervortex |  | 2+1kpl.
2. BLOK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
3 | SP2.1 | Kompaktowy sitopiaskownik | kompletne zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków, wydajność maksymalna Q=180m3/h, wyposażenie: sito z obrotowym koszem o prześwicie 3mm, czyszczonym hydraulicznie i układem noży tnących części włókniste, zintegrowana prasa skratek z systemem automatycznego przemywania, piaskownik poziomy z poziomym przenośnikiem ślimakowym piasku, zintegrowana płuczka piasku, szafa zasilająco-sterownicza, wyk. stal nierdzewna EN 1.4307; napędy: sita i prasy skratek - 1,1kW, przenośnika poziomego - 0,55kW, przenośnika ślimakowego piasku - 0,75kW | - | 1kpl.
4 | P2.1 P2.2 P2.3 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości | Q=90m3/h; H=11, 0mH2O; P=5,5kW (2 + 1 rezerwowa) wraz z niezbednym osprzętem do montowania w przepompowni,system autozłącza z kolanem z górnym uchwytem mocującym, prowadnice, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania, wirnik otwarty kanałowy |  | 2+1kpl.
3.1 PROJEKTOWANY REAKTOR BIOLOGICZNY
5 | - | Zbiornik defosfatacji | zbiornik żelbetowy V cz = 90m3 Wym wewn. : 3,0 x 5,80, Hcz = 5,3m; |  | -
6 | M 3.1.1 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe | wirnik trójłopatkowy, ze stali ASTM 316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, |  | 1kpl.
7 | - | Zbiornik denitryfikacji | zbiornik żelbetowy V cz = 770m3 Wym wewn. : 10,1 x 14,4, Hcz = 5,3m; |  | -
8 | M 3.1.2 | Mieszadło zatapialne wolnoobrotowe | Wirnik trójłopatkowy o średnicy 1,2m, samooczyszczający się; Silnik elektryczny: P2=2,3 kW, , |  | 1kpl.
9 | - | Zbiornik nitryfikacji | zbiornik żelbetowy V cz = 770m3 Wym wewn. : 10,1 x 14,4, Hcz = 5,3m; |  | -
10 | - | System napowietrzania drobnopęcherzykowego | wgłębne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów membranowych; wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9", kolektor rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań; wykonanie: instalacja - PVC-U, przewody doprowadzające - stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań - stal nierdzewna EN 1.4301 |  | 1kpl.
11 | M 3.1.3 | Mieszadło pompujące (dla 800% Qhśr dz) | zatapialne, szybkoobrotowe, wydajność Q=400m3/h, wysokość podnoszenia H=0,5m sł.w., wykonanie: wirnik śmigłowy, zaczep ślizgowy - stal nierdzewna EN 1.4404, silnik elektryczny: P2=2,2kW, silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, |  | 1kpl.
3.2 PROJEKTOWANY REAKTOR BIOLOGICZNY
12 | - | Zbiornik defosfatacji | zbiornik żelbetowy V cz = 90m3 Wym wewn. : 3,0 x 5,80, Hcz = 5,3m; |  | -
13 | M 3.2.1 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe | wirnik trójłopatkowy, ze stali ASTM 316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, |  | 1kpl.
14 | - | Zbiornik denitryfikacji | zbiornik żelbetowy V cz = 770m3 Wym wewn. : 10,1 x 14,4, Hcz = 5,3m; |  | -
15 | M 3.2.2 | Mieszadło zatapialne wolnoobrotowe | Wirnik trójłopatkowy o średnicy 1,2m, samooczyszczający się; Silnik elektryczny: P2=2,3 kW, |  | 1kpl.
16 | - | Zbiornik nitryfikacji | zbiornik żelbetowy V cz = 770m3 Wym wewn. : 10,1 x 14,4, Hcz = 5,3m; |  | -
17 | - | System napowietrzania drobnopęcherzykowego | wgłębne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów membranowych; wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9", kolektor rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań; wykonanie: instalacja - PVC-U, przewody doprowadzające - stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań - stal nierdzewna EN 1.4301 |  | 1kpl.
18 | M 3.2.3 | Mieszadło pompujące (dla 800% Qhśr dz) | zatapialne, szybkoobrotowe, wydajność Q=400m3/h, wysokość podnoszenia H=0,5m sł.w., wykonanie: wirnik śmigłowy, zaczep ślizgowy - stal nierdzewna EN 1.4404, silnik elektryczny: P2=2,2kW, silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, |  | 1kpl.
4.1 ISTNIEJĄCE OSADNIKI WTÓRNE
19 | P4.1.1 P4.1.2 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowania osadu nadmiernego (dla 200% Qhśr dz) | Q=100m3/h; H=3, 0mH2O; P=1,5kW (2 + 1 rezerwowa) wraz z niezbednym osprzętem do montowania w przepompowni,system autozłącza z kolanem z górnym uchwytem mocującym, prowadnice, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania, wirnik otwarty kanałowy, współpraca z falownikiem |  | 2+1kpl. 1 kpl - rezerwa magazynowa
4.2 PROJEKTOWANE OSADNIKI WTÓRNE
20 | P4.2.1 P4.2.2 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowania osadu nadmiernego (dla 200% Qhśr dz) | Q=100m3/h; H=3, 0mH2O; P=1,5kW wraz z niezbednym osprzętem do montowania w przepompowni,system autozłącza z kolanem z górnym uchwytem mocującym, prowadnice, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania, wirnik otwarty kanałowy, współpraca z falownikiem |  | 2 kpl.
5. KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ
21 | AZP.5.1 | Pompownia wody technologicznej | automatyczny zestaw pompowy, wyposażenie: pompy wody technologicznej (2 szt.: 1 pracująca + 1 w rezerwie czynnej), wydajność pojedynczej pompy 18m3/h, ciśnienie min. 6 bar, moc 11kW, przetwornice częstotliwości, orurowanie, armatura zwrotna i odcinająca, naczynie wzbiorcze przeponowe, sonda konduktometryczna, presostat |  | 1kpl. UWAGA: parametry popowni należy zweryfikować po przyjęciu ostatecznych urządzeń do separacji i płukania skratek oraz odwadniania osadu
22 | F.5.1 | Automatyczny filtr szczelinowy | samoczyszczący, automatyczny, przepustowość min. 18m3/h, przyłącza kołnierzowe, |  | 1kpl. UWAGA: parametry filtra należy zweryfikować po przyjęciu ostatecznych urządzeń do separacji i płukania skratek oraz odwadniania osadu
23 | PQ.5.1. | Przepływomierz ścieków oczyszczonych | Przepływomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przepływu i przetwornikiem pomiarowym, zakres pomiarowy 0,1÷10 m/s, stopień ochrony IP67, wersja łączna, przyłącza kołnierzowe, średnica Dn200 | Dn200
5. ZBIORNIK ZAGĘSZCZANIA OSADU Z POMPOWNIĄ
24 | - | Zbiornik zagęszczacza grawitacyjnego | Żelbetowy otwarty zbionik zagęszczania, średnica wewnętrzna Ø7,00 m, Wysokość czynna Hcz = 3,0 m, Pojemność czynna Vcz = 115 m3.
25 | M.6.1. | Zgarniacz osadu + mieszało prętowe | wyk. materiałowe: stal nierdzewna gat. 304; pomost stalowy kratowy L=8,0m, wys. barierki 1,1m, kraty pomostowe nierdzewne, rama zespołu napędowego; zespół napędowy mieszadła: motoreduktor planetarny, 0,37kW, prędkość obrotowa n=0,45obrt./min., łożysko wieńcowe wielkogabarytowe, podstawa napędu; rura centralna Dn300; mieszadło zagęszczające: prędkość obrotowa 5,8obrt./h, konstrukcja kratowa, elementy mocowania do rury centralnej, pręty zagęszczające; zespół łopat zgarniających osad: zgrzebło segmentowe h=250mm, zgrzebło stalowe zakończone gumą, elementy mocowania zgrzebła do kraty, cięgna prętowe; szafa sterownicza na pomoście; w komplecie z korytem odpływowym obwodowym: 300/300mm, przelew pilasty dwustronny, rura odpływowa Dn150
26 | PM.6.1 PM.6.1 | Pompy osadu zagęszczonego | Wydajność: 15 m3/h Wysokość podnoszenia: 20 m sł.w. Moc: 3 kW pompa monośrubowa, agregat blokowy z silnikiem przekładniowym |  | 2+1kpl. 1 kpl - rezerwa magazynowa | całość
7. ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU
27 | - | Istniejący zbiornik do przebudowy | Żelbetowy otwarty zbionik 9,0x8,75 m do adaptacji na zbiornik stabilizacji, V cz = 350m3, Hcz = 4,0m |  | 1 kpl.
28 | DK7.1 | Dekanter automatyczny | pływający dekanter z odpływem grawitacyjnym i zamknięciem mechanicznym, wraz z elastycznym przewodem odpływowym, montowany na prowadnicach do dna zbiornika, wyk. stal nierdzewna EN 1.4301 |  | 1 kpl.
29 | - | System napowietrzania drobnopęcherzykowego | wgłębne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów membranowych; wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9", kolektor rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań; wykonanie: instalacja - PVC-U, przewody doprowadzające - stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań - stal nierdzewna EN 1.4301 |  | 1kpl.
30 | M 7.1.2 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe | Wirnik trójłopatkowy, ze stali ASTM 316L; Silnik elektryczny: P2=5,5 kW, |  | 1 kpl.
8. BLOK ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU
31 | - | Kompletna instalacja do odwadniania i higienizacji osadu z wirówką dekantacyjną | instalacja oparta na wirówce dekantacyjnej do odwadniania osadu o maksymalnej wydajności 5,0m3/h, dla 120kg s.m./m3, Prędkość obrotowa bębna 4 000 min¯ ¹ (zmienna), Maks. współczynnik przyśpieszenia 3.300 x g, Różnicowa prędkość obrotowa 0,5 - 10 min-1 (regulowana), Maks. moment obrotowy ślimaka 2750 Nm w komplecie z pompą podającą osad, układem przenośników ślimakowych osadu odwodnionego, układem przygotowania i dozowania polielektrolitu, układem dozowania wapna do higienizacji, silos na wapno 10m3, szafą zasilająco-sterowaniczą układu odwadniania i szafą zasilająco-sterowniczą układu higienizacji; parametry wirówki: dekantacyjna, 5m3/h, silnik napędu bębna 15 kW, silnik napędu ślimaka 4,0kW |  | 1 kpl.
9. STACJA DMUCHAW
32 | DM.9.1 DM.9.2 DM.9.3 DM.9.4 DM.9.5 | Dmuchawa | rotacyjna, o parametrach: wymagana wydajność Q =10,3 m3/min, ciśnienie p=600mbar, moc 18,5kW, IP55, silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, w obudowie dźwiękochłonnej z blachy ocynkowanej z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju, wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, obudowa segmentowa z wykładziną wewnętrzną i wymuszonym napowietrzaniem, |  | 4+ 1 kpl.
33 | DM.9.6 | Dmuchawa | rotacyjna, o parametrach: wymagana wydajność Q =4,5 m3/min, ciśnienie p=600mbar, moc 11,0kW, IP55, silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, w obudowie dźwiękochłonnej z blachy ocynkowanej z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju, wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, obudowa segmentowa z wykładziną wewnętrzną i wymuszonym napowietrzaniem, |  | 1 kpl.
10. STACJA DOZOWANIA PIX
34 | - | Stacja magazynowania i dozowania PIX | Stacja dozowania składajaca się ze zbiornika dwupłaszczowego pionowego V=3,0m3, trzech pomp dozujących o wydajności min. 7,5 l/h (2 prac + 1 rez) |  | 1 kpl.
11. STACJA DOZOWANIA ZŹW
35 | - | Stacja magazynowania i dozowania ZŹW | Stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla składajaca się ze zbiornika jednopłaszczowego pionowego V=6,0m3, trzech pomp dozujących o wydajności min. 7,5 l/h (2 prac + 1 rez) |  | 1 kpl.
przeniesienie stacji zlewnych ścieków i osadów