- SPIS TREŚCI

- I. OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania	4

2.	Cel i zakres opracowania	4

3.	Bilans ilościowy i jakościowy ścieków	4

3.1	Bilans ilości dopływających ścieków surowych przyjęty do projektowania	5

3.2	Bilans jakości dopływających ścieków surowych	5

3.3	Docelowe przepływy przez oczyszczalnię	6

3.4	Wyznaczenie RLM	6

4.	Charakterystyka przyjętych rozwiązań technologicznych	7

4.1	Punkt zlewny ścieków dowożonych	7

4.2	Blok oczyszczania mechanicznego	8

4.3	Blok oczyszczania biologicznego	11

4.4	Osadniki wtórne	15

4.5	Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych	16

4.6	Wylot ścieków oczyszczonych	17

4.7	Punkt zlewny osadów dowożonych	17

4.8	Zbiornik zagęszczania osadu wraz z pompownią	17

4.9	Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu	19

4.10	Blok odwadniania i higienizacji osadu	20

4.11	Stacja dmuchaw	22

4.12	Stacja dozowania PIX	23

4.13	Stacja dozowania ZŹW	24

4.14	Woda technologiczna	24

4.15	Wnioski dot. rozwiązań technologicznych	25

5.	Sieci międzyobiektowe	26

6.	Instalacje sanitarne	26

7.	Obliczenia technologiczne	27

7.1	Dane wejściowe przyjęte do obliczeń części biologicznej	27

7.2	Obliczenia części biologicznej	27

7.3	Obliczenia zapotrzebowania na tlen dla reaktora biologicznego	27

7.4	Obliczenie objętości zagęszczacza	28

7.5	Obliczenia wymaganej objętości komory tlenowej stabilizacji osadu	29

7.6	Obliczenie zapotrzebowania na tlen dla komory tlenowej stabilizacji osadu	30

7.7	Obliczenie wydajności odwadniania osadu	31

7.8	Obliczenie zapotrzebowania na PIX	31

7.9	Obliczenie zapotrzebowania na zewnętrzne źródło węgla	31

8.	Opis rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	32

8.1.	Elementy zagospodarowania terenu	32

8.2.	Istniejący budynek techniczno-technologiczny	32

8.2.1.	Rozwiązania dla wariantu I	32

8.2.2.	Rozwiązania dla wariantu II	32

8.3.	Obiekty bloku oczyszczania mechanicznego	32

8.3.1.	Rozwiązania dla wariantu I	32

8.3.2.	Rozwiązania dla wariantu II	33

8.4.	Reaktory biologiczne i osadniki wtórne	33

8.4.1.	Rozwiązania dla wariantu I	33

8.4.2.	Rozwiązania dla wariantu II	34

8.5.	Zbiornik zagęszczania osadów z pompownią osadu (dla wariantu I i II)	34

8.6.	Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych oraz pompownia wody technologicznej (dla wariantu I i II)	35

8.7.	Tace najazdowe stacji zlewczych (dla wariantu I i II)	35

8.8.	Stacja dozowania ZŹW (dla wariantu I i II)	35

8.9.	Proj. budynek odwadniania osadu (wariant I)	35

8.9.1.	Dane ogólne	35

8.9.2.	Zestawienie pomieszczeń	35

8.9.3.	Fundamenty	35

8.9.4.	Konstrukcja nośna	36

8.9.5.	Ściany zewnętrzne i nadproża	36

8.9.6.	Ściany wewnętrzne	36

8.9.7.	Dach	36

8.9.8.	Posadzka i wykończenie ścian	36

8.9.9.	Stolarka okienna i drzwiowa	36

8.9.10.	Wyposażenie opcjonalne	36

9.	Opis rozwiązań branży elektrycznej i AKPiA	37

9.1.	Podstawa opracowania	37

9.2.	Zakres opracowania	37

9.3.	Charakterystyka techniczna oczyszczalni ścieków	38

9.4.	Zasilanie oczyszczalni ścieków w energię elektryczną – stan istniejący	39

9.5.	Zasilanie oczyszczalni ścieków w energię elektryczną - przebudowa	39

9.6.	Instalacje elektryczne	40

9.6.1.	Instalacje odgromowe	40

9.6.2.	Instalacje wyrównawcze i uziemiające	41

9.6.3.	Instalacje gniazd wtykowych i oświetlenia	41

9.6.4.	Rozdzielnica główna RG	42

9.6.5.	Rozdzielnica centralnego sterownika RTCS	43

9.6.6.	Rozdzielnica centralnego sterownika RTDM	43

9.6.7.	Rozdzielnica centralnego sterownika RTRB	44

9.6.8.	Instalacja detekcji gazów – budynek odwadniania osadów	45

9.6.9.	Zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi	45

9.6.10.	System monitoringu pracy oczyszczalni ścieków SCADA	46

9.6.11.	System powiadamiania o awariach GSM/GPRS	47

9.6.12.	Instalacje teleinformatyczne	47

9.7.	Oświetlenie zewnętrzne terenu oczyszczalni ścieków 	48

9.8.	Linie kablowe	49

9.9.	Ochrona przetężeniowa instalacji elektrycznych	49

9.10.	Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa	50

9.11.	Ochrona przeciwpożarowa	51

9.12.	OBLICZENIA TECHNICZNE	51

9.12.1.	Bilans mocy – dla wariantu I	51

9.12.2.	Bilans mocy – dla wariantu II	53

10.	Uwagi do uwzględnienia na etapie sporządzania projektu budowlanego	55

- II. ZAŁĄCZNIKI

- Zestawienie parametrów jakościowych i ilości ścieków surowych

- Wydruk z arkusza ATV-DVWK

- Zestawienie głównych urządzeń technologicznych – Wariant nr I

- Zestawienie głównych urządzeń technologicznych – Wariant nr II

- Zestawienie orientacyjnych kosztów realizacji

- III. RYSUNKI

- Plan sytuacyjny – wariant I 1:500	Rys. nr 1

- Plan sytuacyjny – wariant II 1:500	Rys. nr 2

- Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków

w miejscowości Czarny Dunajec – wariant I	Rys. nr 3

- Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków

w miejscowości Czarny Dunajec – wariant II	Rys. nr 4

- Budynek oczyszczania mechanicznego wraz z pompownią

i proj. stacją dmuchaw – wariant I 1:100	Rys. nr 5

- Budynek oczyszczania mechanicznego wraz z pompownią – wariant II 1:100	Rys. nr 6

- Zespół zbiorników technologicznych – wariant I 1:100	Rys. nr 7

- Zespół zbiorników technologicznych – wariant II 1:100	Rys. nr 8

- Proj. zbiornik zagęszczania osadów wraz z pompownią – wariant I i II 1:50	Rys. nr 9

- Proj. budynek odwadniania osadów – wariant I 1:50	Rys. nr 10

- Istn. budynek techniczno-technologiczny – stacja odwadniania osadów

– wariant II 1:50	Rys. nr 11

OPIS TECHNICZNY

do koncepcji wielobranżowej pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec”

# Podstawa opracowania

Niniejszą koncepcję opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem,

- Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,

- Uzgodnień z Inwestorem,

- Wizji lokalnej,

- Obowiązujących norm i przepisów,

- Danych od Użytkownika dot. parametrów eksploatacyjnych oczyszczalni.

# Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje koncepcję przebudowy i rozbudowy mechaniczno-biologicznej czyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Czarny Dunajec. Po rozbudowie wydajność oczyszczalni będzie wynosić:

Przepływ max godzinowy Qhmax = 174 m3/h

Przepływ średniodobowy Qdśr = 1600 m3/d

Przepływ max dobowy Qdmax = 2080 m3/d

Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na odbiór ścieków pochodzących z istniejącej i planowanej do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie oczyszczalni przyjmuje ścieki pochodzące z miejscowości położonych w gminie Czarny Dunajec: Czarny Dunajec, Podczerwone, Koniówka, Chochołów, oraz z miejscowości położonych w gminie Kościelisko: Witów, Dzianisz. W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej przewiduje się podłączenia kolejnych gospodarstw domowych z w/w miejscowości. Zgodnie z danymi Inwestora sumaryczna liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię po rozbudowie sieci kanalizacyjnej wyniesie ok 10 400. Do wymiarowania oczyszczalni przyjęto również przyjmowanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi ścieków bytowych i przemysłowych, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Użytkownika oczyszczalni.

# Bilans ilościowy i jakościowy ścieków

W załączniku nr 1 przedstawiono zestawienie parametrów jakościowych i ilości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni.

Bilans ilościowy ścieków przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora.

## Bilans ilości dopływających ścieków surowych przyjęty do projektowania

| Liczba Mk | Zużycie wody ( l/m/d) | Ilość ścieków + wody przypadkowe ( l/m,d) | Nd | Nh | Qśrd (m3/d) | Qmaxd (m3/d) | Qmaxh (m3/h) | Qmaxh (dm3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10400 | 110 | 150 | 1,3 | 2 | 1560 |  |  |  |
|  |  |  | ścieki dowożone przemysłowe |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | ścieki dowożone bytowe |  | 33 |  |  |  |
|  |  |  |  | suma: | 1598 |  |  |  |
|  |  |  |  | przyjęto: | 1600,0 | 2080,0 | 173,3 | 48,1 |

## Bilans jakości dopływających ścieków surowych

| Bilans dla OŚ Czarny Dunajec | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/d] | [m3/d] | [g/m3] |
| BZT5 | 542,98 | 1557,2 | 348,7 |
| ChZT | 1537,68 | 1557,2 | 987,5 |
| Zawiesina | 866,85 | 1557,2 | 556,7 |
| Pog | 19,52 | 1557,2 | 12,5 |
| Nog | 153,86 | 1557,2 | 98,8 |
| Ścieki dowożone przemysłowe | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie |
| na OŚ Czarny Dunajec | [kg/d] | (średnia z 2013r)[m3/d] | [g/m3] |
| BZT5 | 3,56 | 5 | 712,00 |
| ChZT | 8,57 | 5 | 1714,00 |
| Zawiesina | 0,73 | 5 | 145,00 |
| Pog | 0,01 | 5 | 2,99 |
| Nog | 1,03 | 5 | 205,00 |
| Ścieki dowożone bytowe (typowe) | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie |
| na OŚ Czarny Dunajec | [kg/d] | (średnia z 2013r)[m3/d] | [g/m3] |
| BZT5 | 66,00 | 33 | 2000,00 |
| ChZT | 132,00 | 33 | 4000,00 |
| Zawiesina | 99,00 | 33 | 3000,00 |
| Pog | 1,65 | 33 | 50,00 |
| Nog | 4,95 | 33 | 150,00 |
| Ścieki zmieszane | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie |
|  | [kg/d] | [m3/d] | [g/m3] |
| BZT5 | 612,54 | 1595,2 | 383,99 |
| ChZT | 1678,25 | 1595,2 | 1052,06 |
| Zawiesina | 966,58 | 1595,2 | 605,93 |
| Pog | 21,19 | 1595,2 | 13,28 |
| Nog | 159,83 | 1595,2 | 100,19 |
| Ścieki zmieszane | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie |
| + wody odciekowe | [kg/d] | [m3/d] | [g/m3] |
| BZT5 | 612,54 | 1595,2 | 384,0 |
| ChZT | 1678,25 | 1595,2 | 1052,1 |
| Zawiesina | 966,58 | 1595,2 | 605,9 |
| Pog + 10% | 23,31 | 1595,2 | 14,6 |
| Nog + 10% | 175,81 | 1595,2 | 110,2 |
| Parametry docelowe | Stężenia średnie | Przepływ | Ładunek |
|  | [g/m3] | [m3/d] = 1595,2 PRZYJĘTO Q=1600 | [kg/d] |
| BZT5 | 384,0 | 1600 | 614,40 |
| ChZT | 1052,1 | 1600 | 1683,36 |
| Zawiesina | 605,9 | 1600 | 969,44 |
| Pog | 14,6 | 1600 | 23,36 |
| Nog | 110,2 | 1600 | 176,32 |
| NNH4 | 69,8 | 1600 | 111,68 |
| NNO3 | 0,95 | 1600 | 1,52 |

## Docelowe przepływy przez oczyszczalnię

| Przepływy | Q |
| --- | --- |
| Qdśr [m3/d] | 1600,0 |
| Qdmax [m3/d] | 2080,0 (dla Nd=1,3) |
| Qhmax [m3/h] | 174,0 (dla Nh=2,0) |

## Wyznaczenie RLM

Do wymiarowania oczyszczalni przyjęto wartość BZT5 na poziomie 384 g/m3, która wynikała            z bilansu sporządzonego na podstawie dotychczasowych analiz ścieków surowych. Biorąc pod uwagę, że najniższe wartości w bilansie mogły charakteryzować się dużym błędem pomiarowym przyjęto, że realna wartość średniego stężenia po usunięciu wartości skrajnie niskich może wynosić 393,75 g/m3.

Na etapie sporządzania projektu budowlanego projektant będzie odpowiedzialny za zweryfikowanie danych wyjściowych, które posłużą do ostatecznego wymiarowania oczyszczalni.

Wartość RLM wyliczono ze spodziewanej wartości 393,75 g/m3 i będzie wynosić:

RLM=BZT5 x Qdśr60=393,75x 160060=10500

# Charakterystyka przyjętych rozwiązań technologicznych

Niniejsze opracowanie obejmuje koncepcję przebudowy i rozbudowy istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w technologii przepływowych reaktorów osadu czynnego. Rozwiązania dla bloków oczyszczania mechanicznego, oczyszczania biologicznego oraz odwadniania osadów przedstawiono w dwóch alternatywnych wariantach. W ramach rozbudowy przewiduje się wykorzystanie istniejących obiektów w możliwie jak największym stopniu.

Nowe obiekty proponowane w ramach rozbudowy zostały zlokalizowane w obrębie terenu obecnie zajmowanego przez oczyszczalnię – w ramach istniejącego ogrodzenia. Lokalizacja nowych obiektów proponowanych w ramach rozbudowy oczyszczalni – zgodnie z planami sytuacyjnymi dla wariantu I i wariantu II.

Obydwa  warianty przewidują, że oczyszczalnia będzie realizowana etapowo, tj. wykonany będzie jeden ciąg technologiczny niezależny od istniejącego a po jego uruchomieniu stary zostanie przebudowany zgodnie z przyjętym wariantem.

## Punkt zlewny ścieków dowożonych

Obecna lokalizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych stwarza niedogodności eksploatacyjne, w związku z koniecznością wjazdu wozów asenizacyjnych bezpośrednio na teren oczyszczalni. W ramach inwestycji proponuje się przeniesienie istniejącej kontenerowej stacji zlewnej do linii ogrodzenia – lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym. Takie rozwiązanie zagwarantuje swobodny dostęp do króćca spustowego i panelu obsługowego dla dostawców ścieków z zewnątrz. Jednocześnie obsługa będzie miała zapewniony dostęp do kontenera z terenu oczyszczalni. Przed punktem zlewnym przewiduje się wykonanie szczelnej tacy najazdowej, która umożliwi odbiór ewentualnych przecieków powstających podczas zrzutu.

Stacja tak jak dotychczas umożliwi zautomatyzowany odbiór ścieków z równoczesną rejestracją danych dotyczących ilości i jakości przywożonych ścieków. Ścieki dowożone będą kierowane do istniejącego zbiornika, który przewiduje się pozostawić bez zmian, i następnie do pompowni ścieków surowych i bloku oczyszczania mechanicznego w głównym ciągu technologicznym.

Lokalizację stacji zlewczej należy potwierdzić na etapie opracowania projektu budowlanego po weryfikacji map ewidencyjnych, map do celów projektowych i granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## Blok oczyszczania mechanicznego

Dopływ ścieków surowych kolektorem zbiorczym do budynku pompowni pozostawia się bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. W ramach części mechanicznej układu technologicznego proponuje się dwa alternatywne rozwiązania przedstawione poniżej.

  - Blok oczyszczania mechanicznego – wariant I

W ramach wariantu I przewiduje się wykonanie węzła oczyszczania mechanicznego opartego na kracie panelowo-hakowej i piaskowniku wirowym.

Ścieki surowe będą dopływały tak jak dotychczas głównym kolektorem zbiorczym do komory przed pompownią. W miejsce istniejących krat (mechanicznej i koszowej) przewiduje się  montaż dwóch nowych urządzeń: kraty panelowo-hakowej oraz kraty koszowej. Krata panelowo-hakowa będzie stanowiła element podstawowego ciągu technologicznego, natomiast krata koszowa będzie stanowiła element ciągu awaryjnego – obejściowego dla kraty podstawowej.

Komora istniejącej pompowni ścieków surowych stanowić będzie jeden zbiornik ścieków oczyszczonych po kracie panelowo-hakowej.

Przewiduje się zastosowanie kraty panelowo-hakowej o parametrach:

- wydajność: 180 m3/h,

- prześwit: 3,0 mm,

- w komplecie z prasopłuczką skratek.

Parametry awaryjnej kraty koszowej:

- wydajność: 180 m3/h,

- prześwit: 30 mm,

- wciągarka elektryczna o mocy 0,6 kW,

- wyposażenie: kosz cedzący, wciągarka elektryczna, prowadnice, rynna zrzutowa, krata palcowa z wciągarką ręczną.

Ścieki wstępnie oczyszczone mechanicznie będą trafiać do pompowni, w której przewiduje się montaż trzech pomp zatapialnych (2 pracujące + 1 rezerwowa), każda o parametrach:

- wydajność: 90 m3/h,

- wymagana wysokość podnoszenia: 8,0 m sł.w.,

- moc: 5,5 kW,

- wirnik: typu otwartego,

- wyposażenie: przetwornik częstotliwości, niezbędny osprzęt do montowania w pompowni, systemem autozłącza z kolanem, górny uchwyt mocujący, prowadnice rurowe, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania.

W zbiorniku pompowni zostanie zainstalowana sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu oraz dwa wyłączniki pływakowe – jeden zabezpieczający przed suchobiegiem i drugi informujący o osiągnięciu poziomu maksymalnego w komorze.

Pompy będą podawać dwoma rurociągami ścieki oczyszczone na kracie do piaskownika wirowego, który zostanie zamontowany w istniejącym budynku przy reaktorze biologicznym. Na obydwu rurociągach przewiduje się montaż przepływomierzy elektromagnetycznych do pomiaru ilości ścieków.

W celu usunięcia drobnej zawiesiny mineralnej przewiduje się zastosowanie piaskownika wirowego wraz z płuczką piasku. Urządzenia zostanie zamontowane w istniejącym budynku przylegającym do reaktora wielofunkcyjnego. W tym celu przewiduje się rozbudowę istniejącego pomieszczenia na piętrze poprzez przekrycie stropem komory obecnie pełniącej funkcję komory osadu nadmiernego. Przewiduje się montaż piaskownika wirowego o następujących parametrach:

- Qmax = 180 m3/h

- Średnica min. D=2500mm

Płuczka piasku zostanie zlokalizowana obok piaskownika – jako urządzenie zintegrowane. Wysyp piasku realizowany będzie rękawem do pomieszczenia klatki schodowej. W pomieszczeniu w którym obecnie zainstalowana jest płuczka piasku przewiduje się wykonanie instalacji magazynowania i dozowania PIX.

  - Blok oczyszczania mechanicznego – wariant II

W ramach wariantu II przewiduje się wykonanie węzła oczyszczania mechanicznego opartego na kompaktowym sitopiaskowniku.

Ścieki surowe będą dopływały tak jak dotychczas głównym kolektorem zbiorczym do komory przed pompownią. W miejsce istniejących krat (mechanicznej i koszowej) przewiduje się  montaż dwóch nowych identycznych krat koszowych, które będą usuwały ze ścieków najgrubsze zanieczyszczenia nieorganiczne, w celu ochrony pomp i sitopiaskownika przed uszkodzeniem. Jedna z krat będzie pełniła funkcję urządzenia podstawowego. Druga będzie stanowiła element ciągu awaryjnego – obejścia sitopiaskownika. Należy zapewnić pełny podział pompowni na dwie komory – ścieków po kracie koszowej i ścieków po sitopiaskowniku.

Parametry pojedynczej kraty koszowej:

- wydajność: 180 m3/h,

- prześwit: 30 mm,

- wciągarka elektryczna o mocy 0,6 kW,

- wyposażenie: kosz cedzący, wciągarka elektryczna, prowadnice, rynna zrzutowa, krata palcowa z wciągarką ręczną.

W trakcie normalnej eksploatacji ścieki będą przepływać kanałem stanowiącym ciąg podstawowy do komory pompowni I stopnia. W pompowni przewiduje się montaż trzech pomp zatapialnych (2 pracujące + 1 rezerwowa), każda o następujących parametrach:

- wydajność: 90 m3/h,

- wymagana wysokość podnoszenia: 8,0 m sł.w.,

- moc: 5,5 kW,

- wirnik: typu vortex,

- wyposażenie: przetwornik częstotliwości, niezbędny osprzęt do montowania w pompowni, systemem autozłącza z kolanem, górny uchwyt mocujący, prowadnice rurowe, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania.

W zbiorniku pompowni zostanie zainstalowana sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu oraz dwa wyłączniki pływakowe – jeden zabezpieczający przed suchobiegiem i drugi informujący o osiągnięciu poziomu maksymalnego w komorze.

Pompy będą podawać ścieki do sitopiaskownika – kompaktowego urządzenia łączącego w sobie funkcje sita, prasy skratek, piaskownika poziomego i płuczki piasku. Urządzenie przewiduje się zamontować w pomieszczeniu, w którym obecnie zlokalizowane są dmuchawy.

Obejście technologiczne z komorą pomiarową przewiduje się pozostawienie bez zmian.

Parametry i wyposażenie sitopiaskownika:

- wydajność maksymalna: 180 m3/h,

- sito z obrotowym koszem o prześwicie 3,0 mm,

- układ hydraulicznego czyszczenia perforacji sita,

- zintegrowana prasa skratek z systemem automatycznego przemywania,

- piaskownik poziomy z poziomym przenośnikiem ślimakowym piasku,

- zintegrowana płuczka piasku,

- szafa zasilająco-sterownicza,

- wykonanie: stal nierdzewna EN 1.4307,

- napędy: sita i prasy skratek – 1,1 kW, przenośnika poziomego – 0,55 kW, przenośnika ślimakowego piasku – 0,75 kW.

Ścieki oczyszczone w sitopiaskowniku będą przepływać do drugiej komory pompowni, w której zostaną zamontowane 3 pompy zatapialne II stopnia (2 pracujące + 1 rezerwowa). Każda pompa o parametrach:

- wydajność: 90 m3/h,

- wymagana wysokość podnoszenia: 11,0 m sł.w.,

- moc: 5,5 kW,

- wirnik: otwarty kanałowy,

- wyposażenie: przetwornik częstotliwości, niezbędny osprzęt do montowania w pompowni, systemem autozłącza z kolanem, górny uchwyt mocujący, prowadnice rurowe, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania.

W razie konieczności czasowego wyłączenia sitopiaskownika, ścieki będą kierowane po rezerwowej kracie koszowej, bezpośrednio do komory pomp II stopnia.

W zbiorniku pompowni zostanie zainstalowana sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu oraz dwa wyłączniki pływakowe – jeden zabezpieczający przed suchobiegiem i drugi informujący o osiągnięciu poziomu maksymalnego w komorze.

Pompy II stopnia będą podawać ścieki oczyszczone mechanicznie do układu oczyszczania biologicznego dwoma rurociągami – każdy rurociąg będzie kierował ścieki do jednego z reaktorów biologicznych. Na obydwu rurociągach przewiduje się montaż przepływomierzy elektromagnetycznych do pomiaru ilości ścieków podawanych do reaktorów w celu jednakowego obciążania reaktorów biologicznych.

## Blok oczyszczania biologicznego

Ścieki oczyszczone mechanicznie będą kierowane do bloku oczyszczania biologicznego. W ramach części biologicznej układu technologicznego proponuje się dwa alternatywne rozwiązania przedstawione poniżej.

Z uwagi na skład ścieków surowych (niezależnie od przyjętego wariantu) - stosunkowo duże stężenia azotu i niedobory węgla niezbędnego w procesie do usuwania związków azotu niezbędne będzie dozowanie zewnętrznego źródła węgla.

- Blok oczyszczania biologicznego – wariant I

W ramach wariantu I przewiduje się wykonanie bloku oczyszczania biologicznego opartego na dwóch rektorach biologicznych pracujących równolegle – jednym reaktorze projektowanym i reaktorze istniejącym, który przewiduje się przebudować  po okresie trwałości projektu ISPA.

Istniejący reaktor wielofunkcyjny przewiduje się wykorzystać w ramach jednego ciągu technologicznego, po wprowadzeniu szeregu modyfikacji w obrębie istniejących komór. Przy istniejącym obiekcie przewiduje się wybudować drugi reaktor biologiczny oraz dwie dodatkowe komory defosfatacji.

Przewidziane do wybudowania nowe komory defosfatacji będą przypisane po jednej do każdego z dwóch ciągów oczyszczania biologicznego – z reaktorem istniejącym i z reaktorem nowym. Każda z komór będzie wykonana w formie zbiornika żelbetowego o objętości czynnej V=90 m3. Wymiary wewnętrzne pojedynczej komory: 3,0 x 5,8 m, wysokość czynna 5,3 m.

W każdej z komór zostanie zamontowane mieszadło o parametrach:

- typ: mieszadło zatapialne średnioobrotowe,

- wirnik: trójłopatkowy o średnicy 368 mm,

- wykonanie: stal nierdzewna EN 1.4404,

- silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 710 rpm, IP68.

W ramach istniejącego reaktora przewiduje się adaptację zbiornika osadu nadmiernego (ZON), komór beztlenowych (R4a, R4b), jednej z komór nitryfikacji (R1a) oraz zbiornika powstałego po likwidacji istniejącego piaskownika na komory denitryfikacji. Adaptowane komory wraz z istniejącymi komorami denitryfikacji będą posiadały pojemność ok. 842 m3.

Istniejący zagęszczacz wstępny osadu (ZW) zostanie zaadaptowany na komorę nitryfikacji. Łącznie z istniejącymi komorami nitryfikacji pojemność czynna komór napowietrzania wyniesie ok. 760 m3.

W ramach przebudowy w niezbędnym zakresie zostanie zmodyfikowany układ przepływu ścieków pomiędzy komorami.

W obrębie komór denitryfikacji w istniejącym reaktorze przewiduje się montaż kompletu mieszadeł. W komorze denitryfikacji powstałej ze zbiornika osadu nadmiernego oraz w komorze powstałej po połączeniu zbiorników defosfatacji R4a i R4b, przewiduje się montaż mieszadeł, po jednym w każdej z powstałych komór. Każde mieszadło o następujących parametrach:

- typ: mieszadło zatapialne szybkoobrotowe,

- wirnik: dwułopatkowy o średnicy 210 mm,

- silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=1385 obrt./min.

W komorze denitryfikacji powstałej w zbiorniku po istniejącym piaskowniku zostanie zamontowane jedno mieszadło, w komorze denitryfikacji powstałej z adaptacji komory nitryfikacji R1a zostaną zamontowane dwa mieszadła. Każde z mieszadeł o następujących parametrach:

- typ: mieszadło zatapialne średnioobrotowe,

- wirnik: dwułopatkowy o średnicy 368 mm,

- silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 710 rpm.

W zbiorniku denitryfikacji R3 zostaną zainstalowane dwa mieszadła, każde o parametrach:

- typ: mieszadło zatapialne średnioobrotowe,

- wirnik: trójłopatkowy o średnicy 368 mm,

- silnik elektryczny: P2=2,5 kW, 705 rpm.

W jednej z komór nitryfikacji przewiduje się montaż mieszadła pompującego o parametrach:

- typ: zatapialne,

- wydajność: 400 m3/h,

- wysokość podnoszenia: 0,5 m sł.w.,

- wykonanie: wirnik śmigłowy, zaczep ślizgowy – stal nierdzewna EN 1.4404,

- silnik elektryczny: P2=2,2 kW,

- silnik przystosowany do współpracy z falownikiem.

Mieszadło będą podawać ścieki do komory denitryfikacji za pośrednictwem rurociągu zakończonego klapą zwrotną.

W celu kontroli przebiegu i sterowania procesami oczyszczania w komorach denitryfikacji zostaną zainstalowane sondy pH/temperatury i sondy potencjału redox.

Do komór denitryfikacji wprowadzane będą ścieki recyrkulowane za pośrednictwem mieszadła pompującego (max 800% Qh ś rdz) zainstalowanego w komorze nitryfikacji.

Parametry układu napowietrzania drobnopęcherzykowego dla komór nitryfikacji:

- wgłębne napowietrzanie za pomocą dyfuzorów membranowych,

- wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9”, kolektor rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań,

- wykonanie: instalacja – PVC-U, przewody doprowadzające – stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań – stal nierdzewna EN 1.4301.

W celu kontroli przebiegu i sterowania procesami oczyszczania w komorach denitryfikacji zostaną zainstalowane sondy tlenu rozpuszczonego, potencjału redox oraz pomiar gęstości osadu.

Ścieki z komór nitryfikacji będą kierowane do osadników wtórnych.

- Blok oczyszczania biologicznego – wariant II

W ramach wariantu II przewiduje się wykonanie bloku oczyszczania biologicznego opartego na dwóch identycznych nowych reaktorach przepływowych. W ramach tego wariantu przewiduje się likwidację istniejącego reaktora wielofunkcyjnego z uwagi na zbyt skomplikowany układ poszczególnych komór.

Ścieki oczyszczone mechanicznie będą tłoczone dwoma rurociągami do dwóch projektowanych ciągów oczyszczania biologicznego, pracujących równolegle, w zależności od ilości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych. W pierwszej kolejności ścieki będą trafiać do dwóch komór defosfatacji (beztlenowych). Komory będą wykonane w formie żelbetowych zbiorników o objętości czynnej V=90 m3 każda. Wymiary wewnętrzne pojedynczej komory: 3,0 x 5,8m, wysokość czynna 5,3 m. W każdej z komór zostanie zamontowane mieszadło o parametrach:

- typ: mieszadło zatapialne średnioobrotowe,

- wirnik: trójłopatkowy o średnicy 368 mm,

- wykonanie: stal nierdzewna EN 1.4404,

- silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 710 rpm, IP68.

Do zbiorników defosfatacji będzie doprowadzany osad recyrkulowany, pompowany z osadników wtórnych. Ścieki z komór defosfatacji będą przepływały do komór denitryfikacji oknami przelewowymi, wykonanymi w górnej i dolnej części ścian oddzielających poszczególne komory.

Każda z dwóch komór denitryfikacji będzie wykonana w formie żelbetowej komory o objętości czynnej V=770 m3. Wymiary wewnętrzne pojedynczej komory: 10,1 x 14,4 m, wysokość czynna 5,3 m. W każdej z komór zostanie zainstalowane mieszadło o parametrach:

- typ: mieszadło zatapialne wolnoobrotowe,

- wirnik: trójłopatkowy o średnicy  1,20 m, samooczyszczający się,

- silnik elektryczny: P2=2,3 kW, 4-biegunowy, IP68.

W celu kontroli przebiegu i sterowania procesami oczyszczania w obydwu komorach denitryfikacji zostaną zainstalowane sondy pH/temperatury i sondy potencjału redox.

Do komór denitryfikacji wprowadzane będą ścieki recyrkulowane za pośrednictwem mieszadeł pompujących zainstalowanych w komorach nitryfikacji. Przewidywany strumień recyrkulacji  max dla 800% Qhśr dz.

Ścieki z komór denitryfikacji będą przepływały do komór nitryfikacji oknami przelewowymi, wykonanymi w górnej i dolnej części ścian oddzielających poszczególne komory.

Każda z dwóch komór nitryfikacji będzie wykonana w formie żelbetowej komory o objętości czynnej V=770 m3. Wymiary wewnętrzne pojedynczej komory: 10,1 x 14,4 m, wysokość czynna 5,3 m. W każdej z komór zostanie zainstalowany układ napowietrzania drobnopęcherzykowego, mieszadło pompujące oraz komplet pomiarów analitycznych.

Przewiduje się montaż mieszadeł pompujących – po jednej sztuce w każdej z komór, każde o następujących parametrach:

- typ: zatapialne,

- wydajność: 400 m3/h,

- wysokość podnoszenia: 0,5 m sł.w.,

- wykonanie: wirnik śmigłowy, zaczep ślizgowy – stal nierdzewna EN 1.4404,

- silnik elektryczny: P2=2,2 kW,

- silnik przystosowany do współpracy z falownikiem.

Mieszadła będą podawać ścieki do komór denitryfikacji za pośrednictwem rurociągów. arametry układu napowietrzania drobnopęcherzykowego dla każdej z komór nitryfikacji:

- wgłębne napowietrzanie za pomocą dyfuzorów membranowych,

- wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9”, kolektor  rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań,

- wykonanie: instalacja – PVC-U, przewody doprowadzające – stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań – stal nierdzewna EN 1.4301.

W celu kontroli przebiegu i sterowania procesami oczyszczania w obydwu komorach nitryfikacji zostaną zainstalowane sondy tlenu rozpuszczonego, potencjału redox oraz pomiar gęstości osadu.

Ścieki z komór nitryfikacji będą kierowane do osadników wtórnych – dwóch projektowanych i dwóch istniejących.

## Osadniki wtórne

Ścieki po reaktorach biologicznych będą przepływały do osadników wtórnych. W obydwu wariantach rozbudowy przewiduje się wykorzystanie istniejących osadników wtórnych – 2 szt., dla jednego z ciągów oczyszczania biologicznego. Dla drugiego ciągu technologicznego przewiduje się budowę dwóch nowych osadników wtórnych – analogicznych do obiektów istniejących. Nowe i istniejące osadniki będą spełniać założenia poprawnego działania oczyszczalni dla Qhmax = 180m3/h.

W każdym z osadników zostanie zainstalowana pompa zatapialna osadu nadmiernego i recyrkulowanego. Recyrkulacja zewnętrzna zaprojektowana będzie na max 200% dla Qhśr dz. Oprócz pomp montowanych w osadnikach przewiduje się dostawę jednej dodatkowej pompy stanowiącej rezerwę magazynową. Parametry pojedynczej pompy:

- wydajność: 100 m3/h,

- wymagana wysokość podnoszenia: 3,0 m sł.w.,

- moc: 1,5 kW,

- wirnik: otwarty otwarty kanałowy,

- wyposażenie: niezbędny osprzęt do montowania w osadniku, systemem autozłącza z kolanem, górny uchwyt mocujący, prowadnice rurowe, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania, współpraca z falownikiem.

Na rurociągach tłocznych osadu przewiduje się montaż przepływomierzy elektromagnetycznych oraz układ zasuw z napędami elektrycznymi, które umożliwią przekierowanie strumienia tłoczonego osadu, w zależności od potrzeby, do komór defosfatacji lub do zbiornika zagęszczania.

W każdym z osadników zostanie zainstalowany zespół koryt odpływowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 oraz czujnik rozdziału faz. Czujnik będzie pełnił funkcje:

- informacyjną,

- kontrolną, poprzez wyznaczenie „widełek” poziomu osadu będzie możliwa dodatkowa regulacja wydajności recyrkulacji zewnętrznej

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane zbiorczym kanałem do komory pomiarowej i następnie do wylotu do odbiornika.

## Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

Na kanale odpływowym ścieków oczyszczonych obecnie zabudowana jest komora ze zwężką Venturiego i sondą ultradźwiękową, która po przebudowie zostanie w dalszej eksploatacji. Po przebudowie przewiduje się suchy montaż przepływomierza elektromagnetycznego oraz kurek czerpalny do poboru prób. Kanał zbiorczy ścieków oczyszczonych zostanie włączony do istniejącego układu odpływowego do odbiornika. Wstępnie dobrano przepływomierz Dn200, który należy zamontować zgodnie z wymaganiami dostawcy dbając o wymagane odcinki proste (dolotowe i wylotowe) oraz ciągłe pełne zalanie czujnika przepływomierza.

## Wylot ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane tak jak dotychczas za pośrednictwem układu kanałów odpływowych i istniejącym wylotem do odbiornika. W ramach rozbudowy przewiduje się przebudowę koryta otwartego zlokalizowanego bezpośrednio za istniejącym wylotem betonowym. Korytka betonowe zastosowane obecnie nie gwarantują odbioru zwiększonej ilości ścieków oczyszczonych, co grozi podmywaniem zabezpieczeń skarp dookoła kanału. Przewiduje się usunięcie istniejących korytek betonowych i wykonanie kanału otwartego od wylotu do odbiornika z wykorzystaniem ciężkiego narzutu kamiennego. Decyzja co do konieczności przebudowy w/w kanału zostanie podjęta na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiającym.

## Punkt zlewny osadów dowożonych

Po rozbudowie, tak jak dotychczas, na oczyszczalnię będą dostarczane osady dowożone z innych obiektów. Przyjęto, że w ciągu doby przyjętych będzie do 5m3/d. W ramach przebudowy przewiduje się przeniesienie istniejącego kontenerowego punktu zlewnego i zlokalizowanie go w pobliżu nowego zbiornika zagęszczania osadu.

Automatyczny punkt zlewny będzie umożliwiał sprawny zrzut osadów dowożonych do nowej studni - pompowni. Pompownia zostanie wykonana w formie podziemnej komory z kręgów betonowych. W komorze zostanie zainstalowana zatapialna pompa osadu, która będzie sterowana za pomocą wyłącznika pływakowego, i która będzie podawać osad bezpośrednio do zbiornika zagęszczania.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia terenu w przypadku ewentualnych wycieków podczas zrzutu, przed punktem zlewnym przewiduje się wykonanie szczelnej tacy najazdowej.

## Zbiornik zagęszczania osadu wraz z pompownią

W ramach przebudowy przewiduje się rozbudowę elementów gospodarki osadowej na oczyszczalni. W tym celu zostanie wybudowany zbiornik zagęszczania osadu jako niezależny obiekt zlokalizowany pomiędzy istniejącym budynkiem techniczno-technologicznym i reaktorami biologicznymi.

Projektowany zagęszczacz wykonany zostanie jako monolityczny żelbetowy otwarty zbiornik częściowo zagłębiony w ziemi, o średnicy wewnętrznej 7,0m, wysokości czynnej 3,0m i pojemności czynnej 115 m3. Dno zbiornika wykonane zostanie ze spadkiem w kierunku środka, gdzie wykonany zostanie lej służący do odprowadzania zagęszczonego osadu.

W zbiorniku przewiduje się montaż systemowego zgarniacza osadu z mieszadłem prętowym wspomagającym proces sedymentacji. Parametry i wyposażenie urządzenia:

- wykonanie materiałowe: stal nierdzewna EN 1.4301,

- pomost stalowy o długości ok. 8,0m, barierki, kraty pomostowe nierdzewne,

- rama zespołu napędowego,

- zespół napędowy mieszadła: motoreduktor planetarny, 0,37 kW, prędkość obrotowa n=0,45 obrt./min., łożysko wieńcowe wielkogabarytowe, podstawa napędu,

- rura centralna,

- mieszadło zagęszczające: prędkość obrotowa 5,8 obrt./h, konstrukcja kratowa, elementy mocowania do rury centralnej, pręty zagęszczające,

- zespół łopat zgarniających osad: zgrzebło segmentowe 250mm, zgrzebło stalowe zakończone gumą, elementy mocowania zgrzebła do kraty, cięgna prętowe,

- szafa sterownicza na pomoście,

- koryto odpływowe obwodowe 300/300mm, przelew pilasty dwustronny, rura odpływowa.

W zagęszczaczu przewiduje się montaż pomiaru mętności (przy korycie przelewowym), czujnik rozdziału faz , który informował będzie o aktualnej objętości zagęszczacza, którą możemy wypełnić osadem świeżym oraz ultradźwiękową sondę pomiaru poziomu.

Pompy osadu zagęszczonego będą zainstalowane w komorze podziemnej przyległej do zagęszczacza. Przewiduje się zastosowanie dwóch pomp śrubowych oraz dostawę trzeciej pompy jako rezerwy magazynowej każda o parametrach:

- wydajność: 15 m3/h,

- wymagana wysokość podnoszenia: 20,0 m sł.w.,

- moc: 3,0 kW,

- pompa monośrubowa,

- agregat blokowy z silnikiem przekładniowym.

Pompy będą mogły być załączane naprzemiennie lub jednocześnie -  w zależności od wypracowanego reżimu pracy i ilości produkowanego osadu.

Wody nadosadowe z zagęszczacza będą trafiać do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni i za jej pośrednictwem na początek układu oczyszczania. Osad zagęszczony będzie tłoczony za pomocą pomp osadu do zbiornika stabilizacji tlenowej lub w razie konieczności awaryjnie bezpośrednio do układu odwadniania i higienizacji.

## Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu

Osad zagęszczony oraz osad dowożony na oczyszczalnię będą trafiać do nowego zbiornika stabilizacji tlenowej. Dla potrzeb tego zbiornika przewiduje się adaptację istniejącego zbiornika retencyjnego, o wymiarach wewnętrznych w rzucie 9,0 x 8,75 m. Zbiornik będzie posiadać pojemność czynną ok.350 m3 i wysokość czynną do ok. 4,5m.

W ramach adaptacji należy wykonać reprofilację dna komory poprzez wykonanie płaskiego dna umożliwiającego montaż rusztów napowietrzających. Reprofilacja będzie wykonana poprzez skucie istniejących warstw spadkowych zbiornika. Zbiornik zostanie wyposażony w ruszt napowietrzający. Układ napowietrzania drobnopęcherzykowego o parametrach:

- wgłębne napowietrzanie za pomocą dyfuzorów membranowych,

- wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9”, kolektor rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań,

- wykonanie: instalacja – PVC-U, przewody doprowadzające – stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań – stal nierdzewna EN 1.4301.

Ponadto przewiduje się montaż mieszadła o parametrach:

- typ: zatapialne, średnioobrotowe,

- wirnik trójłopatkowy, o średnicy 580 mm,

- wykonanie: wirnik – stal nierdzewna EN 1.4404,

- silnik elektryczny: P2=5,5 kW, 475 rpm, IP68.

Po procesie stabilizacji wody nadosadowe ze zbiornika odprowadzane będą za pośrednictwem automatycznego dekantera i kierowane do kanalizacji wewnętrznej. Parametry dekantera:

- typ: pływający, z odpływem grawitacyjnym i zamknięciem mechanicznym,

- wraz z elastycznym przewodem odpływowym,

- montaż na prowadnicach do dna zbiornika,

- wykonanie: stal nierdzewna EN 1.4301,

- układ odpływowy z zasuwą nożową z napędem elektrycznym, zainstalowaną w studzience suchej w pobliżu zbiornika.

W zbiorniku przewiduje się montaż pomiarów analitycznych: pomiar tlenu rozpuszczonego, pomiar mętności (przy korycie przelewowym) ultradźwiękowa sonda poziomu.

Ustabilizowany osad będzie pobierany z dna zbiornika i kierowany do układu odwadniania i higienizacji.

## Blok odwadniania i higienizacji osadu

Osad po stabilizacji tlenowej będzie trafiał do bloku odwadniania i higienizacji. Przewiduje się również możliwość awaryjnego podawania osadu zagęszczonego wprost ze zbiornika zagęszczania do układu odwadniania. W ramach układu odwadniania i higienizacji proponuje się dwa alternatywne rozwiązania przedstawione poniżej.

- Blok odwadniania i higienizacji osadu – wariant I

W ramach wariantu I przewiduje się wykonanie bloku odwadniania i higienizacji opartego na prasie ślimakowej o wydajności do 8,5 m3/h (dla osadu 2,5% s.m.) który zostanie zlokalizowany w nowym budynku. Nowy budynek przystosowany będzie również do montażu innych urządzeń odwadniających – wybranych przez Zamawiającego na etapie projektowania i realizacji.

Przewiduje się następujący algorytm pracy instalacji (dla ilości osadu ustabilizowanego zgodnie z obliczeniami technologicznymi): 5 dni w tygodniu, maksymalnie 6h/d. Dla powyższych założeń dobrano instalację oparta na prasie ślimakowej o wydajności max 8,5 m3/h dla uwodnienia osadu na poziomie 97,5%.

Przeniesienie instalacji odwadniania uwolni istniejący budynek, w którym znajdują się pomieszczenia socjalne od uciążliwości złowonnych. Użytkownik w porozumieniu z projektantem zadecyduje na etapie sporządzania projektu budowlanego jak zagospodarować pomieszczenia po zlikwidowanej istniejącej stacji odwadniania w budynku techniczno-technologicznym,

Zagęszczony i ustabilizowany osad będzie trafiał pod naporem zwierciadła w zbiorniku stabilizacji na pompę osadu w stacji odwadniania. Ilość osadu podawanego do prasy ślimakowej będzie mierzona za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego. Przed wprowadzeniem osadu do prasy ślimakowej, przewiduje się dozowanie polielektrolitu. Dla magazynowania zapasu reagenta przewidziano pomieszczenie zlokalizowane obok pomieszczenia odwadniania. Przewiduje się montaż kompletnego układu przygotowania i dozowania polielektrolitu wraz z systemem dawkowania i wymieszania z osadem.

Osad będzie podawany do urządzenia odwadniającego – prasy ślimakowej.

Osad podawany będzie pompowo do prasy, gdzie poddawany będzie odwodnieniu poprzez powolne przesuwanie poprzez przenośnik ślimakowy. Urządzenie wyposażone będzie w zestaw 3 sit o różnym prześwicie zespawanych ze sobą kołnierzowo. W strefie wylotu zainstalowany będzie stożek pneumatyczny o regulowanej sile docisku umożliwiający regulację stopnia odwodnienia osadu.

W pierwszej strefie zagęszczania i odwadniania płyn znad osadu przy niskim wstępnym ciśnieniu będzie szybko usuwany przez pompę nadawy poprzez dużą powierzchnię filtracyjną. Wstępne ciśnienie w tej strefie będzie kontrolowane przez czujnik ciśnienia, zapewniając wysoką i stałą jakość filtratu.

W drugiej strefie sita objętość osadu pomiędzy zwojami przenośnika ślimakowego będzie redukowana poprzez stożek dociskowy, który pneumatycznie będzie regulował siłę docisku placka filtracyjnego do sita. Osady będą przeciskane przez wewnętrzną powierzchnię sita, następować będzie odwadnianie przy jednoczesnej redukcji grubości placka filtracyjnego.

W trzeciej strefie sita z placka filtracyjnego o minimalnej grubości wyciskana będzie woda resztkowa przez przeciwciśnieniowy pneumatyczny stożek dociskowy. Odwodniony i zagęszczony osad przesuwany będzie przez transporter ślimakowy, poprzez stożek dociskowy, do rynny zrzutowej. Dzięki regulacji obrotów przenośnika ślimakowego możliwe będzie ustawienie czasu przebywania odwadnianego osadu wewnątrz prasy, a tym samym ustawienie czasu filtracji.

Osad transportowany będzie od strefy wlotu do strefy prasowania za pomocą transportera ślimakowego. Transporter ślimakowy wyposażony będzie na obwodzie w wymienne elementy z tworzywa sztucznego czyszczące wewnętrzną powierzchnię sita.

Całość układu odwadniania będzie wyposażona w kompletną szafę zasilająco-sterowniczą.

Osad z prasy ślimakowej będzie trafiał do mieszacza osadu z wapnem i następnie za pośrednictwem przenośnika ślimakowego do kontenera, zlokalizowanego w sąsiednim pomieszczeniu. Dla magazynowania wapna przewiduje się wykorzystanie istniejącego silosa, przeniesionego z obecnej lokalizacji. Wariant ten przewiduje przeniesienie istniejącego silosa na wapno V=10m3.

Zabudowa nowej instalacji odwadniania nie będzie kolidować z instalacją istniejącą, zatem po okresie trwałości projektu ISPA, stara instalacja zostanie wyłączona z eksploatacji lub zdemontowana.

- Blok odwadniania i higienizacji osadu – wariant II

W ramach wariantu II przewiduje się wykonanie bloku odwadniania i higienizacji opartego na wirówce dekantacyjnej o wydajności ok. 5 m3/h, która zlokalizowana będzie w istniejącym pomieszczeniu odwadniania w budynku techniczno-technologicznym.

Proponuje się wykorzystać urządzenie o:

  - zmiennej prędkości obrotowej bębna 4000 obr/min (zmienna),

  - Maks. współczynniku przyśpieszenia 3.300 x g,

  - różnicowej prędkości obrotowej 0,5 - 10 min-1 (regulowana),

  - maks. momencie obrotowym ślimaka 2750 Nm,

  - silniku napędu bębna 15 kW,

  - silniku napędu ślimaka 4,0kW

W komplecie z wirówką dostarczona będzie pompa podająca osad, układem przenośników ślimakowych osadu odwodnionego, układem przygotowania i dozowania polielektrolitu, układ  dozowania wapna do higienizacji, szafa zasilająco-sterowaniczą układu odwadniania i szafa zasilająco-sterowniczą układu higienizacji. Przewiduje się likwidację demontaż istniejących urządzeń do odwadniania i adaptację dodatkowego pomieszczenia (obecnie warsztatu) na pomieszczenie do magazynowania i przygotowania polielektrolitu.

Zakłada się wykorzystanie istniejącej lokalizacji kontenera tak jak dotychczas w sąsiednim pomieszczeniu. W Pomieszczeniu kontenera należy zabudować odpowiednie prowadnice do ewakuacji kontenera typu KP32.

## Stacja dmuchaw

W obydwu wariantach przebudowy przewiduje się zastosowanie dwóch dmuchaw do współpracy z każdym z dwóch reaktorów biologicznych oraz dmuchawę do współpracy ze zbiornikiem stabilizacji tlenowej osadu. Ponadto w stacji dmuchaw zostanie zastosowana jedna dmuchawa stanowiąca rezerwę dla każdego z podstawowych urządzeń.

Każda dmuchawa posiadać będzie własny falownik, który będzie odpowiedzialny za regulację wydajności – dostosowaną do aktualnego zapotrzebowania na tlen. Przewiduje się zastosowanie dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych.

W ramach obu wariantów przewiduje się wykonanie nowego odrębnego budynku, w którym zostanie zamontowany nowy układ dmuchaw wraz z orurowaniem i armaturą. Budynek przewiduje się zlokalizować pod istniejącą wiatą, obok budynku oczyszczania mechanicznego i zbiornika stabilizacji tlenowej osadu.

Parametry dmuchaw dobranych dla potrzeb napowietrzania ścieków w reaktorach – po 2 dmuchawy pracujące oraz dmuchawy rezerwowej  wspólnej dla obu układów:

- typ: dmuchawa rotacyjna,

- wymagana wydajność: Q = 10,3 m3/min.,

- ciśnienie: p = 600 mbar,

- moc: 18,5 kW,

- silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, IP55,

- obudowa dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju, wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, obudowa segmentowa z wykładziną wewnętrzną i wymuszonym napowietrzaniem.

Zastosowanie dwóch jednostek roboczych na 1 reaktor uelastyczni układ szczególnie w okresach obniżonego zapotrzebowania na tlen. Dmuchawa rezerwowa w przypadku pracy z komorą tlenowej stabilizacji tłoczyć będzie powietrze z ograniczoną wydajnością przy udziale przetwornicy częstotliwości.

Parametry proponowanej dmuchawy dla zbiornika stabilizacji tlenowej osadu:

- typ: dmuchawa rotacyjna,

- wymagana wydajność: Q = 4,5 m3/min.,

- ciśnienie: p = 600 mbar,

- moc: 11,0 kW,

- silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, IP55,

- obudowa dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju, wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, obudowa segmentowa z wykładziną wewnętrzną i wymuszonym napowietrzaniem.

Po okresie trwałości projektu ISPA istniejące dmuchawy zostaną wyłączone z eksploatacji lub zdemontowane. W I wariancie pomieszczenie dmuchaw docelowo nie będzie przeznaczone na zabudowę dmuchaw. Użytkownik w porozumieniu z projektantem zadecyduje na etapie sporządzania projektu budowlanego jak zagospodarować pomieszczenia po zlikwidowanej istniejącej stacji dmuchaw.

## Stacja dozowania PIX

Przewiduje się wspomaganie procesu usuwania fosforu poprzez dozowanie PIX do komór nitryfikacji w reaktorach biologicznych. Do w/w celu wykorzystana będzie projektowana stacja magazynowania i dozowania. Dla magazynowania reagenta proponuje się zastosować pojedynczy zbiornik dwupłaszczowy, wykonany z tworzyw sztucznych, o pojemności V = 3,0 m3. W celu dozowania PIX przewiduje się zastosować trzy elektroniczne pompy dozujące (2 pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności min. 7,5 l/h.

- Stacja dozowania PIX – wariant I

W ramach wariantu nr I przewiduje się zabudowę stacji magazynowania i dozowania PIX w pomieszczeniu byłej płuczki piasku przy istniejącym reaktorze.

- Stacja dozowania PIX – wariant II

W ramach wariantu nr II przewiduje się zabudowę stacji magazynowania i dozowania PIX w projektowanej betonowej wannie obok zbiornika ZŹW. Pompy dozujące zabudowane zostaną w zewnętrznej szafce mocowanej do ścian wanny.

## Stacja dozowania ZŹW

W przypadku potwierdzenia w przyszłości jakości ścieków, w których nie będzie wystarczającej ilości węgla organicznego potrzebnego do pełnego usuwania związków azotu, przewiduje się wspomaganie procesu oczyszczania ścieków poprzez dozowanie zewnętrznego źródła węgla. Do w/w celu wykorzystana będzie projektowana stacja magazynowania i dozowania. Dla magazynowania reagenta proponuje się zastosować pojedynczy pionowy zbiornik jednopłaszczowy, wykonany z tworzyw sztucznych, o pojemności V = 6,0 m3. Zbiornik, przystosowany do montażu na zewnątrz, zostanie umieszczony w wannie bezpieczeństwa. W celu dozowania ZŹW przewiduje się zastosować trzy elektroniczne pompy dozujące (2 pracujące + 1 rezerwowa) o wydajności min. 7,5 l/h. Pompy dozujące wraz z orurowaniem i armaturą zostaną zabudowane w szafce zewnętrznej, zamontowanej na wannie bezpieczeństwa. Stację magazynowania i dozowania ZŹW przewiduje się zlokalizować w pobliżu reaktorów biologicznych.

## Woda technologiczna

Na kanale odpływowym ścieków oczyszczonych zostanie zabudowana pompownia wody technologicznej. Pompownia zostanie wykonana w formie podziemnej komory żelbetowej i zlokalizowana w pobliżu komory pomiarowej ścieków oczyszczonych. W pompowni zabudowany zostanie zestaw pompowy składający się z dwóch pomp (1 pracująca + 1 rezerwowa). Parametry zestawu powinny być dobrane w oparciu o ostatecznie przyjęte do projektu urządzenia do przepłukiwania piasku, skratek oraz typ prasy do odwadniania osadu.

Pa potrzeby koncepcji przyjęto następujące parametry stacji:

- wydajność pojedynczej pompy: 18 m3/h,

- ciśnienie min. 6 bar,

- moc 11,0 kW,

- przetwornice częstotliwości,

- wyposażenie: orurowanie, armatura zwrotna i odcinająca, naczynie wzbiorcze przeponowe, sonda konduktometryczna, presostat.

W celu ochrony układu, ścieki oczyszczone przed wykorzystaniem będą oczyszczane dodatkowo za pomocą szczelinowego filtra samooczyszczającego.

Woda technologiczna będzie wykorzystywana do płukania skratek, piasku, prasy osadu/wirówki oraz ciągów spustowych w punktach zlewnych ścieków i osadów dowożonych.

Parametry układu wody technologicznej (pompy i filtr szczelinowy) należy zweryfikować i dostosować do zapotrzebowania na wodę dobranych ostatecznie urządzeń technologicznych.

## Wnioski dot. rozwiązań technologicznych

W ramach zaproponowanych dwóch wariantów technologii rozwiązania  oczyszczalni ścieków proponuje się jako podstawowy, najkorzystniejszy do realizacji wariant nr I z uwagi na:

- Łatwość realizacji, tj. wykonanie nowego ciągu technologicznego bez istotnej ingerencji w istniejący, przez co Inwestor będzie mógł korzystać jednocześnie z dwóch ciągów – starego i nowego do momentu upływu okresu trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich.

- Wykorzystanie istniejących pomieszczeń i zbiorników reaktora, przez co koszty realizacji będą relatywnie niższe,

- Wykonanie części nowych instalacji w nowych obiektach – niekolidujących z pracą urządzeń, konieczną do utrzymania ruchu podczas rozbudowy oczyszczalni,

Ponadto  w koncepcji dla obu wariantów przewidziano:

- zastosowanie wysoko elastycznego układu dmuchaw do napowietrzania ścieków w nowych reaktorach (układ 2+2 dmuchawy) pracujące,

- Zastosowanie nowoczesnej i wysokowydajnej instalacji odwadniania osadu za pomocą prasy ślimakowej lub wirówki dekantacyjnej. Zaproponowane rozwiązania mogą być stosowane zamiennie w obu wariantach, jednak w przypadku zastosowania prasy ślimakowej w istniejącym budynku technicznym zajdzie konieczność doboru mniejszej jednostki z uwagi na ograniczoną dostępność miejsca,

- Pełną linię zagęszczania i tlenowej stabilizacji osadu, co znacznie usprawni gospodarkę osadową oczyszczalni.

Bardzo istotnym jest, że oczyszczalnia posiadać będzie rezerwę technologiczną. W koncepcji wzięto pod uwagę relatywnie niskie stężenia BZT5 przy jednoczesnym podawaniu do procesu dodatkowego źródła węgla. W przypadku pracy oczyszczalni przy wyższych stężeniach BZT5 niż przyjęto w koncepcji, oczyszczalnia będzie również prawidłowo pracować zużywając mniej zewnętrznego źródła węgla.

W koncepcji założono, że ze względu na nieznany termin rozpoczęcia prac nad rozbudową oczyszczalni, w momencie rozpoczęcia robót wszystkie urządzenia technologiczne będą w znacznym stopniu zużyte i kwalifikować się do wymiany na nowe, nawet wtedy, gdy parametry istniejących kwalifikowałyby je do dalszego wykorzystania.

# Sieci międzyobiektowe

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowych sieci technologicznych z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Ponadto przewiduje się wykonanie w niezbędnym zakresie sieci sanitarnych i kanalizacji deszczowej – podłączenie nowych obiektów oraz odwodnienie nowych dróg i chodników.

Przewiduje się wykonanie orurowania technologicznego obiektów ze stali nierdzewnej EN 1.4301. Sieci międzyobiektowe będą wykonane z rur PVC, PE i stali nierdzewnej izolowanej. Rurociągi stalowe w miejscu prowadzenia powyżej poziomu terenu będą ocieplone wełną mineralną i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi płaszczem ze stali nierdzewnej.

# Instalacje sanitarne

Nie przewiduje się kompleksowej wymiany instalacji sanitarnych w istniejących obiektach. Zakłada się wymianę instalacji wewnętrznych w przypadku przebudowy lub zmiany przeznaczenia danego pomieszczenia. Ponadto na etapie sporządzania dokumentacji projektowanej przebudowy należy uwzględnić wykonanie nowych instalacji w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego, konieczności dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów lub w przypadku występowania problemów eksploatacyjnych zgłaszanych przez Użytkownika, takich jak np. przemarzanie pomieszczenia krat w obecnym układzie ogrzewania.

W nowych budynkach i pomieszczeniach należy wykonać instalacje sanitarne wewnętrzne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Woda na cele własne oczyszczalni będzie pobierana tak jak obecnie z istniejącej studni, zlokalizowanej poza ogrodzeniem oczyszczalni. Studnia zlokalizowana na terenie oczyszczalni zostanie zlikwidowana z uwagi na nieprzepisowe odległości od projektowanych zbiorników na ścieki. Przewiduje się wykorzystanie istniejącego układu hydroforowego, zamontowanego w budynku techniczno-technologicznym, bez zmian. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego urządzeń należy przewidzieć wymianę układu na nowy analogiczny do istniejącego.

Ścieki powstające w obiektach oczyszczalni będą kierowane do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i kierowane na początek układu oczyszczania.

Ogrzewanie nowych i przebudowywanych obiektów na terenie oczyszczalni będzie realizowane za pomocą grzejników elektrycznych konwektorowych,  nagrzewnic elektrycznych i promienników podczerwieni. Przewiduje się możliwość wykorzystania ciepła powstającego w pomieszczeniu stacji dmuchaw do ogrzewania sąsiednich pomieszczeń oczyszczania mechanicznego. W momencie rozpoczęcia prac projektowych, projektant przeanalizuje możliwość zastosowania innych źródeł ciepła dla oczyszczalni. Wstępnie zakłada się, że  w przypadku projektowania kotłowni olejowej lub gazowej, nowy budynek odwadniania posiadał będzie wydzielone pomieszczenie, które będzie mogło służyć jako kotłownia dla wszystkich budynków oczyszczalni.  W przypadku wyboru wariantu nr II pomieszczenie kotłowni należy wygospodarować w jednym z istniejących budynków.

Wentylacja pomieszczeń technologicznych zostanie dostosowana dla potrzeb projektowanych urządzeń, z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów, włącznie z automatyczną wentylacją w pomieszczeniach oczyszczania mechanicznego i odwadniania osadu, uruchamianą na podstawie pomiaru zawartości niebezpiecznych gazów w powietrzu.

# Obliczenia technologiczne

## Dane wejściowe przyjęte do obliczeń części biologicznej

    - Tab. 1 Bilans ilościowy dopływających ścieków na oczyszczalnię:

| Przepływ ścieków | J.m. | Ścieki byt.-gosp. |
| --- | --- | --- |
| Średni dobowy przepływ, Qśrd | m3/d | 1600 |
| Maksymalny godzinowy przepływ, Qmaxh | m3/h | 174 |

    - Tab. 2 Docelowe stężenia [g/m3] w ściekach surowych dla Qdśr = 1600 m3/d

| Wskaźnik | BZT5 [gO2/m3] | ChZT [gO2/m3] | Zawiesina ogólna [g/m3] | Azot ogólny [gNog/m3] | Fosfor ogólny [gP/m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość dla ścieków surowych | 384 | 1052,1 | 605,9 | 110,2 | 14,6 |

## Obliczenia części biologicznej

Obliczenia części biologicznej – wg załącznika nr 2 (wydruk z arkusza ATV-DVWK).

## Obliczenia zapotrzebowania na tlen dla reaktora biologicznego

- max zapotrzebowanie tlenu: OVh = 66,7 kg/h

Przy drobnopęcherzykowym napowietrzaniu reaktorów SBR, zapotrzebowanie na sprężone powietrze dla jednego reaktora wyniesie:

αOC=CSCS−CX∗OVh

Cx – wartość stężenia tlenu w reaktorze tlenu: 2,0 mg/l

Cs – wartość stężenia nasycenia tlenu w reaktorze tlenu [mg/l]

Cs=9,47∗(1+tE20,7)

Dla projektowanych zbiorników głębokość zanurzenia dyfuzorów tE= 5,0m

Cs=9,47∗(1+5,020,7)=11,75

αOC=CSCS−CX∗OVh=11,7511,75−2,0∗66,7=80,4kgO2h

OC=80,4kgO2h0,7=114,85kgO2h

QP=OCα∗Hd∗K=114,85∗10000,75,018=1823Nm3h

Uwzględniając, że dobór dmuchaw prowadzony będzie na powietrza zasysanego w warunkach 20°C, Qp winno być powiększone o wartość współczynnika 1,138.

QP=1823Nm3h⋅1,138=2074m3h

Dodatkowo przyjęto współczynnik bezpieczeństwa 1,2:

QP=2074Nm3h⋅1,2=2489m3h=41,5m3/min

Dobrano dmuchawy 2+2 pracujące + 1 rezerwowa:

- wydajność jednej dmuchawy: 2489/4 = 622,2 m3/h = 10,3 m3/min

dp=600mbar, P2=18,5 kW (4 prac+ 1 rezerwowa) (GM10S)

lub 1+1 pracująca + 1 rezerwowa:

- wydajność jednej dmuchawy: 2489/2 = 1244,4 m3/h = 20,7 m3/min

dp=600mbar, P2=37 kW (1 prac+ 1 rezerwowa) (GM30S)

## Obliczenie objętości zagęszczacza

- gęstość osadu: ρo = 1 000kg s.m./m3,

- wymagane uwodnienie osadu: 97,5%,

Objętość osadu nadmiernego:

- max dobowy przyrost osadu nadmiernego: Gnad = 883 kg s.m./d,

- uwodnienie osadu nadmiernego (dla osadu świeżego w czasie odpompowania): Wnad = 99,5%,

Vos,nad=Gos,nad10(100−Wnad)=88310(100−99,5)=176,6m3d

Przyjęto, że w ciągu 1 doby oczyszczalnia może przyjąć ok. 5 m3 osadu dowożonego z innej oczyszczalni (o uwodnieniu ok. 99,5%).

Zdolność przyjmowania osadu dowożonego tylko w dni robocze wyniesie:

52 tygodnie x 5 dni roboczych x 5 m3 = 1300 m3/rok

Dla przykładu oczyszczalnia przyjęła:

- w 2012roku 798m3 osadu,

- w 2013roku 822m3 osadu,

- w 2014 roku w ciągu 5 miesięcy 510 m3

Łączna ilość osadu:

Vos,nad=176,6+5,0=181,6m3d

Objętość zagęszczacza:

    - obciążenie powierzchni zagęszczacza suchą masą zawiesin (dla nadmiernego osadu czynnego qzg = 20÷40 kg s.m./m2d), przyjęto: qzg = 30 kg s.m./m2d

    - obciążenie powierzchni zagęszczacza objętością osadu (dla nadmiernego osadu czynnego qfv = 4÷8 m3/m2d), przyjęto: qfv = 6 m3/m2d,

    - czas zagęszczania, przyjęto: topt = 12h,

Vzg=Vos,nad∗topt24=182,6*1224=90,8m3

Minimalna powierzchnia zagęszczacza przy qzg = 30 / 24 = 1,25 kg s.m./m2h:

Fzg=Vos,nad⋅ρ0⋅C0,nad2400⋅qzg=181,6⋅1000⋅0,52400⋅1,25=30,3m2

Przyjęto 1 zagęszczacz wolnostojący grawitacyjny żelbetowy o średnicy 7,0m

## Obliczenia wymaganej objętości komory tlenowej stabilizacji osadu

Bilans osadu w procesie stabilizacji:

| Rodzaj osadu | Sucha masa SM | smm |  | smo |  | smoR |  | smoNR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/d | % sm | kg/d | % sm | kg/d | % sm | kg/d | % sm | kg/d |
| nadmierny + dowożony | 883+1=884 | 25 | 221 | 75 | 663 | 40 | 265,2 | 60 | 397,8 |

Osad po stabilizacji: 228,5+411,3=618,8 kg s.m./d

Objętość osadu nadmiernego zagęszczonego:

- dobowa ilość osadu nadmiernego: Gos,nad = 884 kg s.m./d,

-	uwodnienie osadu nadmiernego zagęszczonego (dla osadu świeżego w czasie odpompowania): Wzg = 97,5%,

Vos,zg=Gos,nad10(100-Wzg)=88410(100-97,5)=35,36m3d

Objętość osadu ustabilizowanego:

- dobowa ilość osadu ustabilizowanego: Gos,stb = 618,8 kg s.m./d,

- uwodnienie osadu ustabilizowanego: Wstb = 97,5%,

Vos,stb=Gos,stb10(100−Wstb)=618,810(100−97,5)=24,75m3d

Objętość wody nadosadowej:

Vw,os=35,36−24,75=10,6m3d

Średnia objętość osadu w procesie stabilizacji:

Vśr,os=((Vos,zg2⋅Vos,stb)3=(36,35+2⋅24,75)3=28,6m3d

Przy min wieku osadu w reaktorze tz=17,3 d, czas przetrzymania osadu w zbiorniku wyniesie: 25d-17,3d = 7,7 d, czyli:

Vzb = 7,7 x 28,6 = 220,2 m2

Na zbiornik stabilizacji przyjmuje się istniejący zbiornik retencyjny, który przy płaskim dnie i wysokości zwierciadła 4,5m posiada objętość ok. 350 m3. Objętość komory wystarczy na ok. 29 dniową stabilizację tlenową.

## Obliczenie zapotrzebowania na tlen dla komory tlenowej stabilizacji osadu

Zapotrzebowanie na tlen dla komory stabilizacji tlenowej osadu:

Zo2=1,42⋅smoR=1,42⋅265,2=266,6kgO2d

Wymagana ilość powietrza:

- stopień wykorzystania tlenu z powietrza η = 29%,

- współczynnik dyfuzji α = 0,8,

- zawartość tlenu w powietrzu  - 0,28 kgO2/m3,

Qp=ZO2η⋅α⋅0,28=266,60,29⋅0,8⋅0,28=4104Nm3d

Wymagana ilość powietrza dla 18-godzinnego cyklu pracy dmuchawy:

Qdm=410418=228m3h=3,8m3/min

Przy uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa 1,2 wymagana wydajność dmuchawy wynosi:

Qdm,wym = 4,56 m3/min

Dobrano 1 dmuchawę Q=4,5m3/min, dp=600mbar, P2=11,0 kW (GM10S).

## Obliczenie wydajności odwadniania osadu

Srednia dobowa ilość produkowanego osadu:

Vos,stb=24,75m3d

Przy założeniu pracy instalacji 5 dni w tygodniu i max 6 h/d, wydajność instalacji odwaniania winna wynosić:

Qd = (24,75 x 7)/5 = 34,65m3/d

Qh = 34,65/6 = 5,8 m3/h

## Obliczenie zapotrzebowania na PIX

Szacowane zużycie koagulanta PIX przewiduje się następująco:

- zakładana: dawka ok. 0,045 l/m3 ścieków,

- maksymalne godzinowe zużycie PIX: ok. 8,1 l/h,

- średnie dobowe zużycie PIX ok. 72 l/d,

- średnie godzinowe zużycie: ok. 3 l/h,

- miesięczne zużycie PIX ok. 2,2 m3/m-c.

Dobrano zbiornik magazynowy o pojemności V=3,0 m3.

## Obliczenie zapotrzebowania na zewnętrzne źródło węgla

Szacowane zużycie zewnętrznego źródła węgla przewiduje się następująco:

- Zapotrzebowanie: 112 mg ChZT/dm3

- Dobowe zapotrzebowanie: 179,2 kg O2/d,

- Stężenie ChZT dla  środka np. Brenntaplus VP1: 1000 kg O2/m3,

- obliczeniowe zużycie środka np. Brenntaplus VP1: 179,2/1000 = 0,179 m3/d,

- średnie dobowe zużycie: ok. 0,18 m3/d,

- średnie godzinowe zużycie: ok. 7,5 l/h,

- miesięczne zużycie: ok. 5,4 m3/m-c.

Dobrano zbiornik magazynowy o pojemności V=6,0 m3.

# Opis rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

# Elementy zagospodarowania terenu

Dla obu rozważanych wariantów przyjęto zbliżony zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Proponuje się:

- rozbudowę układu dróg wewnętrznych, umożliwiającą obsługę komunikacyjną nowych obiektów (nieco odmienny układ dla wariantu I i II - zgodnie z planami sytuacyjnymi); Na planach sytuacyjnych pokazano układ docelowy, po rozbudowie. Proponuje się zachować nawierzchnię z kostki betonowej.

- przebudowa ogrodzenia i wjazdu na teren oczyszczalni wraz z przeniesieniem punktu zlewnego - proponuje się częściowe cofnięcie linii ogrodzenia, aby umożliwić zrzut ścieków dowożonych bez wjazdu na teren oczyszczalni. Przewiduje się relokację istniejącego punktu zlewnego (kontenera) oraz wykonanie tacy najazdowej w obrębie poszerzonego zjazdu. Na planach sytuacyjnych pokazano docelowy układ ogrodzenia.

# Istniejący budynek techniczno-technologiczny

# Rozwiązania dla wariantu I

Przewiduje się prace budowlane związane jedynie z montażem nowej rozdzielnicy elektrycznej (wykonanie kanału kablowego).

# Rozwiązania dla wariantu II

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego pomieszczenia warsztatowego na pomieszczenie magazynowania i przygotowywania polielektrolitu. Proponuje się zaadoptowanie na potrzeby warsztatowe niewykorzystywanego pomieszczenia biurowego. Pomieszczenie agregatu, prasy oraz kontenera należy dostosować do nowych urządzeń technologicznych (fundamenty, prowadnice) oraz przeprowadzić remont ogólnobudowlany. Pozostałe pomieszczenia bez zmian. Rozważany wariant obejmuje przebudowę obiektu, konieczne jest zatem wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu i ewentualna termomodernizacja, celem dostosowania do obowiązujących zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej.

# Obiekty bloku oczyszczania mechanicznego

Punkt dotyczy zakresu prac dla obiektów: istniejący budynek dmuchaw, pompownia ścieków surowych, zbiornik retencyjny oraz wiata na osad.

# Rozwiązania dla wariantu I

Przewiduje się minimalizację ingerencji w stan istniejący obiektu i wykonanie robót 	budowlanych związanych jedynie z adaptacją obiektu na potrzeby zmian w technologii i 	spełnienia przepisów BHP obejmujących m.in:

- unieczynnienie istniejących dmuchaw - brak robót w pom. dmuchaw,

- zapewnienie spełnienia wymagań przepisów BHP poprzez wydzielenie na antresoli węzła sanitarnego oraz wykonanie dodatkowych drzwi zewnętrznych do pomieszczenia krat,

- adaptacja pompowni  ścieków - wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z montażem nowych urządzeń technologicznych,

- wydzielenie z istniejącej wiaty dwóch pól konstrukcyjnych na pomieszczenie dmuchaw (wykonanie ścian zewnętrznych, fundamentów oraz fundamentów pod dmuchawy - oddylatowanych od posadzki ),

- adaptacja istniejącego zbiornika retencyjnego na komorę stabilizacji osadu obejmująca: reprofilację dna komory, renowację powierzchni żelbetowych, remont wykończeń pomostów obsługowych.

# Rozwiązania dla wariantu II

Przewiduje się remont ogólnobudowlany obiektu wraz z termomodernizacją oraz 	dostosowanie do zmian w technologii oczyszczania ścieków, obejmujących m.in:

- przeniesienie dmuchaw oraz usytuowanie w obiekcie sitopiaskownika - wiąże się to z koniecznością likwidacji istniejących schodów i wykonanie nowych, w celu umożliwienia komunikacji na antresolę i zbiornik retencyjny

- zapewnienie spełnienia wymagań przepisów BHP poprzez wydzielenie na antresoli węzła sanitarnego oraz wykonanie dodatkowych drzwi zewnętrznych do pomieszczenia krat oraz do pomieszczenia piaskownika (wraz z przesunięciem bramy do pomieszczenia, umożliwiającej montaż i serwisowanie sitopiaskownika),

- adaptacja pompowni  ścieków - wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z montażem nowych urządzeń technologicznych,

- wydzielenie z istniejącej wiaty dwóch pól konstrukcyjnych na pomieszczenie dmuchaw (wykonanie ścian zewnętrznych, fundamentów oraz fundamentów pod dmuchawy - oddylatowanych od posadzki ),

- adaptacja istniejącego zbiornika retencyjnego na komorę stabilizacji osadu - analogicznie jak dla wariantu I.

# Reaktory biologiczne i osadniki wtórne

# Rozwiązania dla wariantu I

Przewiduje się następujący zakres prac:

- Renowacja powierzchni żelbetowych oraz przebudowa niektórych komór wraz z miejscowym wzmocnieniem konstrukcji, Reaktor istniejący wymaga remontu z uwagi na stopień korozji i degradacji otuliny zbrojenia.

- zamknięcie stropem komory osadu nadmiernego i rozbudowa budynku na reaktorze celem zlokalizowania piaskownika wirowego,

- wykonanie jednego nowego reaktora wraz z osadnikami i komorami defosfatacji (tak jak podano w wariancie II).

# Rozwiązania dla wariantu II

Ocenia się, iż z uwagi na konieczną znaczną ingerencję w konstrukcję reaktorów istniejących, konieczność montażu większej ilości mieszadeł (większa energochłonność) oraz z uwagi na ich stan techniczny proponuje się wykonanie dwóch zbiorników konstrukcyjnie niezależnych, co umożliwi etapowanie robót. Przewiduje się całkowitą likwidację istniejącego reaktora biologicznego i wykonanie nowych. Przewiduje się pozostawienie istniejących osadników wtórnych i wykonanie dwóch nowych. Istniejące osadniki należy poddać reprofilacji powierzchni betonowych.

Zbiorniki proponuje się wykonać  jako dwukomorowe, w rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 21,4m x 15,2m wraz z przyległą komorą defosfatacji o wymiarach 3,8 x 6,6m i pomieszczeniem rozdzielni o wym. 3,8x8,5m oraz komorami osadników o wymiarach identycznych z istniejącymi.  Konstrukcja wylewana z betonu C35/45 XC3 i zbrojona stalą  B500SP Epstal. Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonane do poziomu przemarzania gruntu. Ocieplenie ma na celu zabezpieczenie konstrukcji przed negatywnymi skutkami gradientu temperatury i zmniejszenie naprężeń wywołanych obciążeniem termicznym.

Przewiduje się wykonie układu pomostów obsługowych i schodów stalowych w celu umożliwienia obsługi.

Istniejące osadniki wtóre poddane zostaną renowacji powierzchni żelbetowych.

# Zbiornik zagęszczania osadów z pompownią osadu (dla wariantu I i II)

Zagęszczacz proponuje się wykonać w postaci cylindrycznego żelbetowego monolitycznego zbiornika jednokomorowego oraz komory bocznej o kształcie zbliżonym do prostopadłościennego żelbetowego monolitycznego zbiornika jednokomorowego (komora pompowni). Komora pompowni ma w przybliżeniu wymiary 4x3m Średnica wewnętrzna zagęszczacza części cylindrycznej wynosi 7,0m, wysokość nad poziomem terenu wynosi ~3,2m. Zbiornik proponuje się wykonać jako nadziemny, częściowo zagłębiony w gruncie, otwarty, ocieplony. Pompownię proponuje się wykonać jako komorę suchą podziemną, zamkniętą, ocieploną, z włazami. Konstrukcja wylewana z betonu C35/45 XC3 i zbrojona stalą  B500SP Epstal.

# Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych oraz pompownia wody technologicznej (dla wariantu I i II)

Przewidziano adaptację istniejącej komory pomiarowej - zamianę z komory mokrej na komorę suchą - obejmującą renowację powierzchni żelbetowych wraz z przeprofilowaniem dna komory.

Pompownię zaproponowano w postaci prostopadłościennego żelbetowego monolitycznego zbiornika jednokomorowego zamkniętego. Wymiary w rzucie 2,5x3,2m, wysokość nad poziomem terenu 0,3m. Komora została zaprojektowana jako zbiornik zagłębiony. Wysokość wewnętrzna komory 2,2m. Grubość płyty stropu 0,15m. Obie komory przewidziano jako wylewane, monolityczne z betonu min. C25/30 XC3, zbrojone stalą B500SP Epstal.

# Tace najazdowe stacji zlewczych (dla wariantu I i II)

Tace wykonać w postaci płyt żelbetowych z betonu C20/25 (B25, W8, F100) gr. 30cm. Wierzch płyt zatarty na gładko, z odpowiednio wyprofilowanymi brzegami "wanny".

# Stacja dozowania ZŹW (dla wariantu I i II)

Pod projektowany zbiornik przewiduje się wykonanie wanny żelbetowej tzw. "wanny bezpieczeństwa". Wanna otwarta, o pojemności zapewniającej przejęcie pełnej objętości zbiornika.

# Proj. budynek odwadniania osadu (wariant I)

# Dane ogólne

Projektowany budynek odwadniania osadu z garażami proponuje się zlokalizować od północnej strony budynku techniczno-technologicznego. Wymiary budynku w rzucie ~15,0x8,0m. Obiekt o prostej architekturze, dostosowany do obiektów istniejących, parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja nośna budynku tradycyjna, ściany z pustaków Porotherm P+W gr. 25cm.

# Zestawienie pomieszczeń

1. Magazyn polieketrolitu	13,11m2

2. Kotłownia 	9,15m2

3. Pomieszczenie odwadniania osadu	44,52m2

4.  Pomieszczenie kontenera	37,47m2

RAZEM	104,25m2

Powierzchnia zabudowy	~120m2

# Fundamenty

Fundamenty w postaci stóp i ław fundamentowych. Poziom posadowienia ław i stóp -1,3m p.p.t i jest uwarunkowany głębokością przemarzania gruntu. Stopy i ławy wykonać z betonu C16/20 (B20) i zbroić stalą B500SP Epstal. Ściany fundamentowe gr. 25cm wylewane w szalunkach z betonu C16/20.

# Konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna budynku tradycyjna, o ścianach murowanych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W gr. 25cm. Dach dwuspadowy na więźbie drewnianej.

# Ściany zewnętrzne i nadproża

Ściany zewnętrzne projektowanego budynku proponuje się wykonać z pustaków ceramicznych Porotherm P+W gr. 25cm. Ściany wzmocnić żelbetowymi wieńcami. Wieńce i słupy wykonać jako monolityczne z betonu C16/20 (B20) i stali B500SP Epstal. Ściany ocieplić styropianem, zapewniając wymagane obowiązującymi przepisami współczynniki przenikania ciepła. Budynek od zewnątrz ocieplić metodą lekką mokrą. Nad otworami drzwiowymi (bramami) wykonać naproża typu L19 oraz monolityczne wylewane.

# Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne o grubości 25cm  również z pustaków Porotherm P+W.

# Dach

Dach budynku zaprojektowano jako dwuspadowy kącie nachylenia połaci dachowej analogicznie jak obiekty istniejące. Pokrycie dachu z blachodachówki na łatach.

# Posadzka i wykończenie ścian

Posadzki wewnątrz pomieszczeń proponuje się wykończyć płytkami gres antypoślizgowymi chemoodpornymi z fugą chemoodporną na zaprawie klejowej. Spadki posadzki wykonać w kierunku projektowanych kratek ściekowych i odwodnień liniowych. Ściany wewnątrz pomieszczeń proponuje się wykończyć płytkami ceramicznymi, umożliwiającymi łatwe zmywanie ścian. W pomieszczeniu kontenera wykonać stalowe prowadnice do łatwego wprowadzania  wyprowadzania kontenera.

# Stolarka okienna i drzwiowa

Okna proponuje się z PVC. Przewidziano montaż okien o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,7W/m2K, dla szyb Umax=1,1W/m2K zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone lub PVC, o współczynniku U=1,9W/m2K.

# Wyposażenie opcjonalne

Proponuje się opcjonalnie wyposażenie budynku w wagę pod kontenerem na osad.

# Opis rozwiązań branży elektrycznej i AKPiA

# Podstawa opracowania

Niniejszą koncepcję opracowano na podstawie:

- umowy o prace projektowe zawartej z Inwestorem,

- mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej terenu 1:1000,

- wizji lokalnej przeprowadzonej dla celów projektowych,

- uzgodnień międzybranżowych,

- uzgodnień z Inwestorem,

- obowiązujących przepisów i norm.

# Zakres opracowania

Niniejsza koncepcja obejmuje swoim zakresem:

- zwiększenie mocy przyłączeniowej (wariant I i II),

- wymianę wewnętrznej linii zasilającej nN od istniejącej stacji transformatorowej do rozdzielnicy głównej RG (wariant I i II),

- przebudowę układu pomiarowego (wariant I i II),

- zabudowę tablicy wyłącznika głównego przeciwpożarowego TWGP (wariant I i II),

- wymianę rozdzielnicy głównej RG (wariant I i II),

- demontaż istniejącej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej (wariant I i II),

- montaż rozdzielnicy centralnego sterownika RTCS (wariant I i II),

- montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej RTDM (wariant I i II),

- montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej RTRB (wariant I i II),

- wymianę tablic sterowania lokalnego  (wariant I i II),

- budowę linii kablowych zasilających nN, sterowniczych, pomiarowych w tym światłowodowych na terenie oczyszczalni ścieków  (wariant I i II),

- rozbudowę istniejącego oświetlenia terenu  (wariant I i II),

- wymianę istniejącego agregatu prądotwórczego (wariant I i II),

- budowę instalacji odgromowych na projektowanych obiektach (wariant I i II),

- budowę uziemień i instalacji wyrównawczych w projektowanych obiektach (wariant I i II),

- budowę instalacji oświetlenia pomieszczeń w projektowanych obiektach,

- budowę instalacji gniazd wtykowych 230V w projektowanych obiektach,

- budowę instalacji gniazd wtykowych 400V w projektowanych obiektach,

- budowę instalacji zasilającej i sterowniczej w projektowanych obiektach,

- montaż przycisku wyłącznika p.poż. na istniejącym budynku techniczno-technologicznym,

- zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej,

- zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej.

# Charakterystyka techniczna oczyszczalni ścieków

Napięcie zasilania						- Un=400V

Moc zainstalowana obiektu (wariant I)			- Pi1 = 306kW

Moc zainstalowana obiektu (wariant II)			- Pi2 = 313kW

Moc szczytowa obiektu (wariant I)				- Po1= 237kW

Moc szczytowa obiektu (wariant II)				- Po2= 224kW

Rodzaj zasilania 	- istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4kV nr S-6983 zlokalizowana na działce inwestora, (do przebudowy przez zakład energetyczny),

Wewnętrzna linia zasilająca WLZ 	- istniejąca linia kablowa YAKXS 0,6/1kV 4x120mm2 od złącza kablowego ZK6983 (stacja trafo) do złącza kablowego ZK9540 (na ścianie bud. Nr 1), linia WLZ do wymiany,

Układ sieci stacji transformatorowej				- TN-C,

Układ sieci oczyszczalni ścieków				- TN-C-S,

Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej	- istniejący trójfazowy, półpośredni zabudowany w zestawie złączowo-pomiarowym ZZP zlokalizowanym na ścianie budynku nr 1, układ pomiarowy do przebudowy zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej,

Ochrona przeciwporażeniowa:	- ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim - izolacja przewodów i osłony rozdzielnic,

Ochrona przed dotykiem pośrednim:	- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników nad prądowych, II-ga klasa izolacji.

# Zasilanie oczyszczalni ścieków w energię elektryczną – stan istniejący

W stanie istniejącym  oczyszczalnia ścieków w Czarnym Dunajcu jest zasilana niskim napięciem ze stacji transformatorowej nr S-6983 zlokalizowanej na działce inwestora na terenie oczyszczalni ścieków. Energia ze stacji transformatorowej S-6983 jest doprowadzona linią kablową nN do zestawu złączowo-pomiarowego ZZP zabudowanego na ścianie budynku nr 1 techniczno-technologicznego. Oczyszczalnia ścieków jest przyłączona w IV grupie przyłączeniowej z mocą przyłączeniową 80kW. Półpośredni układ pomiarowy z przekładnikami prądowymi 150/5A jest zabudowany w zestawie złączowo-pomiarowym ZZP.

Miejscem rozgraniczenia własności są końcówki WLZ podłączone do zacisków podstaw bezpieczników mocy zabudowanych w złączu kablowym ZK6983 na stacji transformatorowej.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są końcówki WLZ podłączone do zacisków podstaw bezpieczników mocy w złączu kablowym ZK9540 na ścianie budynku nr 1 techniczno-technologicznego.

# Zasilanie oczyszczalni ścieków w energię elektryczną - przebudowa

Ze względu na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz na podstawie przeprowadzonych bilansów mocy dla wariantów I i II należy uzyskać warunki na zwiększenie mocy  przyłączeniowej do wartości około Pp=240kW.

Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci należy:

- przebudować słupową stację transformatorową 15/0,4kV zlokalizowaną na terenie OŚ w szczególności wymienić istniejący transformator na nowy zapewniający moc czynną równą mocy przyłączeniowej wg bilansu mocy, (wykonuje zakład energetyczny po podpisaniu umowy przyłączeniowej),

- zabudować w budynku techniczno-technologicznym nową rozdzielnię główną RG wraz z układem SZR,

- zabudować na elewacji budynku techniczno-technologocznego, bezpośrednio przy układzie pomiarowym ZZP, tablicę głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu TWGP,

- przebudować istniejący zestaw złączowo-pomiarowy ZZP, dostosowując je do zwiększonej mocy przyłączeniowej obiektu.

- wybudować nową linię kablową nN pomiędzy stacją transformatorową a zestawem złączowo-pomiarowym ZZP,

- wybudować linię kablową nN pomiędzy ZZP a TWGP,

- wybudować linię kablową nN pomiędzy TWGP a RG,

- jako rezerwowe źródło zasilania oczyszczalni ścieków należy zabudować nowy  kompletny stacjonarny agregat prądotwórczy z układem autostartu, zlokalizowany w miejscu istniejącego agregatu, istniejący agregat należy zdemontować,

- moc nominalna agregatu w trybie pracy ciągłej będzie wynosić 250kVA/200kW i
pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną urządzeń przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków. Agregat prądotwórczy będzie wyposażony w zbiornik paliwa zapewniający ciągłą pracę z pełnym obciążeniem przez min. 8 godz. bez tankowania paliwa.

UWAGA: W wariancie I agregat prądotwórczy oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej należy wykonać w II-gim etapie robót.

# Instalacje elektryczne

# Instalacje odgromowe

Na projektowanych i przebudowywanych obiektach należy wykonać instalacje odgromowe. Zwody poziome inst. odgromowej należy wykonać z drutu odgromowego FeZn 8, prowadzonego po kalenicy oraz po połaciach dachowych odpowiednio na uchwytach szczytowych/dachowych. Przewody odprowadzające inst. odgromowej należy wykonać z drutu odgromowego FeZn 8 prowadzonego w bruździe pod warstwą ocieplenia w rurze ochronnej typu BE32 mocowanej do ściany na uchwytach typu UZ. Bruzdę należy zaprawić zaprawą cementową. Przewody odprowadzające należy połączyć z wypustami uziemienia poprzez zaciski probiercze zabudowane w elewacji budynku (warstwa ocieplenia) w skrzynkach kontrolnych p/t na wys. ok 0,5m.

Wentylatory dachowe zabudowane na dachu budynku należy zasilić poprzez tablice wyposażone w ograniczniki przepięć klasy B+C. Do projektowanych i przebudowywanych instalacji odgromowych należy podłączyć metalowe poszycie dachu, metalowe obróbki dekarskie, metalowe rynny, iglice, itp. Urządzenia na dachu należy chronić zgodnie z normą PE-EN 62305.

W celu ochrony wentylatorów dachowych i innych urządzeń na dachach, przed wyładowaniami atmosferycznymi, należy zastosować iglice ocynkowane połączone drutem ocynkowanym fi8mm dwoma drogami ze zwodami poziomymi.

Ochronę urządzeń na dachach wykonać zgodnie z normą PE-EN 62305.

Wszystkie urządzenia należy zasilić oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

# Instalacje wyrównawcze i uziemiające

Projektowane budynki i obiekty technologiczne należy wyposażyć w uziomy fundamentowe składające się z bednarki FeZn 30x4 układanej w zbrojeniu ław fundamentowych.

Przebudowywane budynki i obiekty technologiczne należy wyposażyć w uziomy otokowe składające się z bednarki FeZn 30x4.

Bednarkę uziemiającą należy łączyć metodą spawania oraz zabezpieczyć antykorozyjnie spawy.

W projektowanych obiektach należy wykonać wypusty z bednarki FeZn30x4 do wewnątrz pomieszczeń w celu połączenia z szynami GSW oraz należy wykonać wypusty na zewnątrz obiektów w celu podłączenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowych.

Uziemienia wszystkich obiektów na terenie oczyszczalni ścieków należy połączyć ze sobą tworząc jeden system uziomowy. Połączenia poszczególnych uziomów należy wykonać płaskownikiem FeZn30x4.

Rezystancja systemu uziomowego powinna mieć wartość Ru<10Ω - wartość tą potwierdzić pomiarami a w przypadku jej przekroczenia uziemienie należy rozbudować o dodatkowe uziomy pionowe o dł. 6m wykonane z prętów FeZn 20 pogrążanych mechanicznie w gruncie.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń bednarki FeZn z kablami, kable należy chronić rurami ochronnymi typu DVK.

Wewnątrz pomieszczeń technicznych należy wykonać z bednarki FeZn 25x4, prowadzonej n/t na uchwytach dystansowych na wys. ok 0,5m główne szyny wyrównawcze GSW. Do szyn GSW należy podłączyć za pomocą linki LgYżo 16: metalowe rury, drzwi, urządzenia elektryczne, szyny PE tablic rozdzielczych i sterowniczych, szyny PE tablic ograniczników przepięć, czerpnie ścienne oraz wszystkie inne dostępne elementy przewodzące. Połączenia wyrównawcze z metalowymi rurami należy wykonać za pośrednictwem opasek wyrównawczych wykonanych ze stali nierdzewnej.

W węzłach sanitarnych należy wykonać instalacje wyrównawcze za pomocą linki LgYżo 1x6 p/t, a pod umywalkami zabudować puszki wyrównawcze PWx. Przewody wyrównawcze w pomieszczeniach sanitarnych należy wprowadzić do puszek wyrównawczych i podłączyć do zacisku wyrównawczego. Zaciski wyrównawcze zabudowane w puszkach wyrównawczych należy połączyć z zaciskami PE najbliższych tablic rozdzielczych.

# Instalacje gniazd wtykowych i oświetlenia

Projektowane obiekty należy wyposażyć w instalacje gniazd wtykowych 230V, 400V oraz w instalacje oświetlenia pomieszczeń. W pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych instalacje gniazd wtykowych i oświetlenia należy wykonać w rurach ochronnych p/t w pomieszczeniach technicznych w rurach ochronnych n/t. Obwody zasilające gniazd i oświetlenia pomieszczeń należy wyprowadzić z tablic rozdzielczych TRx.

Należy stosować obudowy tablic rozdzielczych w II-giej klasie izolacji odporne na działanie korozji. Należy stosować osprzęt i oprawy oświetleniowe w instalacjach gniazd wtykowych i oświetlenia pomieszczeń o stopniu ochrony IP przystosowanym do warunków środowiskowych panujących w miejscu montażu. W szczególności w pomieszczeniach technicznych IP65.

# Rozdzielnica główna RG

Rozdzielnicę główną zasilania RG oczyszczalni ścieków należy zabudować w istniejącym budynku techniczno-technologicznym w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego.

Rozdzielnicę RG należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, wolnostojącej przeznaczonej do zabudowy szeregowej o stopniu ochrony IP40 i I klasie izolacji. Pod rozdzielnicą należy wykonstruować kanał kablowy. Rozdzielnicę RG należy posadowić nad kanałem kablowym na cokole o wys. 100mm.

Rozdzielnicę RG należy wykonać jako jednosekcyjną, wyposażoną m.in. układ automatyki SZR, szyny zbiorcze oraz aparaturę zabezpieczającą i pomiarową. W rozdzielnicy RG należy wykonać rozdział przewodu PEN (zasilanie w układzie TN-C), na przewody N i PE (układ odbiorczy zasilania TN-S). Zacisk uziemiający obudowę rozdzielnicy należy połączyć z szyną PE. Wewnętrzną linię zasilającą od zestawu kablowo-pomiarowego ZKP do tablicy głównego wyłącznika przeciwpożarowego TWGP i dalej do rozdzielnicy RG należy wprowadzić w rurze ochronnej do kanału kablowego i podłączyć pod zaciski rozłącznika w rozdzielnicy RG. Przepusty kablowe należy uszczelnić przed wnikaniem wody do kanału kablowego.

Wyprowadzenia WLZ oraz obwodów odbiorczych z rozdzielnicy RG należy wykonać:

- dołem poprzez wprowadzenie ich do kanału kablowego i dalej poprzez przepusty kablowe kable wyprowadzić w teren,

- dołem poprzez wyprowadzenie ich do kanału a dalej do koryt kablowych montowanych na ścianie pomieszczeń,

Na elewacji rozdzielnicy RG należy umieścić trwały napis informujący o funkcji rozdzielnicy.

UWAGA: W wariancie I projektowaną rozdzielnicę RG należy zasilić w I etapie robót z istniejącej rozdzielnicy głównej, natomiast w II etapie robót istniejącą rozdzielnicę główną należy zlikwidować a obwody zasilić z projektowanej rozdzielnicy RG. Projektowaną rozdzielnicę należy zasilić wówczas z tablicy TWGP.

# Rozdzielnica centralnego sterownika RTCS

Rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą (z centralnym sterownikiem PLC1) RTCS zaprojektowano do zasilania oraz sterowania projektowanymi urządzeniami technologicznymi oczyszczalni ścieków.

UWAGA: W wariancie nr I istniejącą rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą reaktorów biologicznych należy w I etapie robót pozostawić bez zmian, a w II-gim etapie robót wymienić lub rozbudować w zależności od potrzeb.

Rozdzielnica będzie służyła do zasilania i sterowania urządzeniami w obiektach nr 1, 6, 12, 14, 15 w wariancie I oraz obiektach nr 1, 6, 11 w wariancie II.

Rozdzielnicę RTCS należy zabudować w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego w budynku techniczno-technologicznym.

Rozdzielnicę RTCS należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, wolnostojącej przeznaczonej do zabudowy szeregowej o IP40 i I klasie ochrony. Rozdzielnicę RTCS należy posadowić nad projektowanym kanałem kablowym na cokole o wysokości 100mm.

Rozdzielnicę RTCS należy wyposażyć szyny zbiorcze oraz aparaturę zabezpieczającą sterowniczą i pomiarową. Zacisk uziemiający obudowę rozdzielnicy należy połączyć z listwą PE. Rozdzielnicę RTCS należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy. Rozdzielnicę RTCS należy zasilić kablem z rozdzielnicy RG.

Wyprowadzenia WLZ oraz obwodów odbiorczych z rozdzielnicy RTCS należy wykonać:

- dołem poprzez wprowadzenie ich do kanału kablowego i dalej poprzez przepusty kablowe kable wyprowadzić w teren,

- dołem poprzez wyprowadzenie ich do kanału i dalej do koryt kablowych montowanych na ścianach.

Na elewacji rozdzielnicy RTCS należy umieścić trwały napis informujący o funkcji rozdzielnicy.

# Rozdzielnica centralnego sterownika RTDM

Rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą (z wejściami/wyjściami oddalonymi I/O1) RTDM zaprojektowano do zasilania oraz sterowania urządzeniami technologicznymi oczyszczalni ścieków w obiektach nr 2, 3, 4, 7 w wariancie I oraz obiektach nr 2, 3, 4, 24 w wariancie II.

UWAGA: W wariancie nr II urządzenia w obiektach 2, 3, 4 należy podłączyć do rozdzielnicy RTDM w II-gim etapie robót.

Rozdzielnicę RTDM należy zabudować w pomieszczeniu projektowanej stacji dmuchaw.

Rozdzielnicę RTDM należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, wolnostojącej przeznaczonej do zabudowy szeregowej o IP40 i I klasie ochrony. Rozdzielnicę RTDM należy posadowić nad projektowanym kanałem kablowym na cokole o wysokości 100mm.

Rozdzielnicę RTDM należy wyposażyć szyny zbiorcze oraz aparaturę zabezpieczającą sterowniczą i pomiarową. Zacisk uziemiający obudowę rozdzielnicy należy połączyć z listwą PE. Rozdzielnicę RTDM należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy. Rozdzielnicę RTDM należy zasilić kablem z rozdzielnicy RG.

Wyprowadzenia WLZ oraz obwodów odbiorczych z rozdzielnicy RTDM należy wykonać:

- dołem poprzez wprowadzenie ich do kanału kablowego i dalej poprzez przepusty kablowe kable wyprowadzić w teren,

- dołem poprzez wyprowadzenie ich do kanału i dalej do koryt kablowych montowanych na ścianach.

Na elewacji rozdzielnicy RTDM należy umieścić trwały napis informujący o funkcji rozdzielnicy.

# Rozdzielnica centralnego sterownika RTRB

Rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą (z wejściami/wyjściami oddalonymi I/O2) RTRB zaprojektowano do zasilania oraz sterowania urządzeniami technologicznymi oczyszczalni ścieków w obiektach nr 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 w wariancie I oraz obiektach nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 w wariancie II.

Rozdzielnicę RTRB należy zabudować w pomieszczeniu sterowni przy reaktorach biologicznych.

UWAGA: W wariancie I istniejącą rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą należy pozostawić bez zmian, urządzenia w istniejącym bioreaktorze należy podłączyć do nowej rozdzielnicy RTRB w II-gim etapie robót. Po czym istniejącą rozdzielnicę zlikwidować.

Rozdzielnicę RTRB należy wykonać na bazie prefabrykowanej obudowy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, wolnostojącej przeznaczonej do zabudowy szeregowej o IP40 i I klasie ochrony. Rozdzielnicę RTRB należy posadowić nad projektowanym kanałem kablowym na cokole o wysokości 100mm.

Rozdzielnicę RTRB należy wyposażyć szyny zbiorcze oraz aparaturę zabezpieczającą sterowniczą i pomiarową. Zacisk uziemiający obudowę rozdzielnicy należy połączyć z listwą PE. Rozdzielnicę RTRB należy doposażyć w kieszeń oraz schemat ideowy. Rozdzielnicę RTRB należy zasilić kablem z rozdzielnicy RG.

Wyprowadzenia WLZ oraz obwodów odbiorczych z rozdzielnicy RTRB należy wykonać:

- dołem poprzez wprowadzenie ich do kanału kablowego i dalej poprzez przepusty kablowe kable wyprowadzić w teren,

- dołem poprzez wyprowadzenie ich do kanału i dalej do koryt kablowych montowanych na ścianach.

Na elewacji rozdzielnicy RTRB należy umieścić trwały napis informujący o funkcji rozdzielnicy.

# Instalacja detekcji gazów – budynek odwadniania osadów

W obu wariantach w budynku techniczno-technologicznym oraz w budynku oczyszczania mechanicznego należy zabudować n/t tablice detekcji:

- amoniaku i metanu ozn. TDG1,

- siarkowodoru i metanu ozn. TDG2,

które należy wyposażyć w zasilacze systemowe wraz z akumulatorami typu PS-3 do podtrzymania detekcji gazów podczas zaniku zasilania oraz moduły alarmowe typu MD-2.A. Do modułów alarmowych należy podłączyć:

- detektor siarkowodoru,

- detektory metanu,

- detektor amoniaku,

- sygnalizatory optyczno-akustyczne typu SL-21,

Ponadto należy wykonać sygnalizację detekcji gazów w systemie wizualizacji procesów SCADA.

Wykrycie siarkowodoru, amoniaku lub metanu spowoduje automatyczne uruchomienie wentylacji mechanicznej. Ponadto sygnał o wykryciu gazów zostanie przekazany za pośrednictwem sterownika PLC do systemu wizualizacji SCADA. Jednocześnie moduły alarmowe zabudowane w tablicach TDG1, TDG2 uruchomią sygnalizatory optyczno-akustyczne SL-21 zainstalowane na elewacjach budynków odwadniania osadu.

# Zasilanie i sterowanie urządzeniami technologicznymi

Należy opracować projekt wykonawczy dla instalacji zasilania i sterowania wszystkimi urządzeniami technologicznymi na oczyszczalni ścieków.

Dla urządzeń technologicznych tj. pompy, mieszadła, przepustnice, itp. należy zaprojektować wyłączniki remontowe z sygnalizacją otwarcia wyłącznika w układzie sterowania oraz wyposażyć urządzenia w sterowanie lokalne (przełączniki Auto-Ręka, przyciski Załącz/Wyłącz).

Wyłączniki remontowe oraz przełączniki i przyciski sterowania lokalnego należy zabudować w obudowach z poliwęglanu o stopniu ochrony IP65 odpornego na UV i odpornego na urządzenia, wyposażonych w daszki w celu ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

Kable zasilające i sterownicze w obiektach oczyszczalni ścieków należy układać w korytach kablowych z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie promieniowania UV, odpornego na uderzenia IK10.

Instalacje zasilania i sterowania urządzeniami technologicznymi należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym.

# System monitoringu pracy oczyszczalni ścieków SCADA

W ramach projektu w pomieszczeniu dyspozytorni w budynku techniczno-technologicznym ob. nr 1 należy:

- dostarczyć zamontować i uruchomić stanowisko komputerowe ozn. STK z monitorem 24’’ z klawiaturą, myszą, systemem operacyjnym,

- dostarczyć zasilacz UPS o mocy 600VA i czasie podtrzymania 15min,

- dostarczyć oprogramowanie SCADA,

- wykonać aplikację wizualizacyjną procesu technologicznego oczyszczalni ścieków na dostarczonym stanowisku komputerowym STK.

Należy dostarczyć w/w oprogramowanie do wizualizacji oraz kontroli procesów przemysłowych w pełni zgodne z wytycznymi dla systemów klasy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Oprogramowanie ma umożliwiać uruchomienie aplikacji wizualizacji na dostarczonym stanowisku komputerowym.

Zastosowany system baz danych zapewni:

- dostęp do danych tylko osobom upoważnionym,

- rejestrację wszystkich danych procesowych za cały rok kalendarzowy,

- archiwizowanie wybranych danych w wybranym okresie (np. miesięczny),

- tworzenie histogramów i porównywanie ich,

- obróbkę statystycznych danych, różne formy prezentacji danych procesowych,

- rejestrację czasu pracy poszczególnych urządzeń stacji uzdatniania wody,

- rejestrację zaistniałych stanów alarmowych i awarii.

Zastosowany system wizualizacji umożliwia:

- obserwację procesu technologicznego oczyszczalni ścieków,

- sygnalizację graficzną i dźwiękową stanów krytycznych (alarmowych) w procesie technologicznym,

- tworzenie i konfigurowanie sygnałów ostrzegania (optycznych i dźwiękowych) o zagrożeniach procesowych,

- animację wybranych obiektów ekranu synoptycznego np. poziom cieczy, ciśnienie, przepływ,

- zdalne sterowanie wybranymi elementami wykonawczymi układu technologicznego np. pompami, przepustnicami,

- tworzenie zabezpieczeń programowych (hasła) przed nieupoważnionymi osobami.

Lista sygnałów, które będą podlegały wizualizacji w systemie SCADA należy opracować w projekcie wykonawczym.

Natomiast szczegóły dotyczące sposobu przedstawienia wizualizowanych sygnałów, ilość ekranów synoptycznych, kolorystykę oraz inne elementy systemu wizualizacji na stanowisku komputerowym wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji projektu.

W projekcie należy uwzględnić wytyczne inwestora zawarte w SIWZ, dotyczące systemu monitoringu pracy oczyszczalni ścieków SCADA.

Na w/w stanowisku komputerowym należy zainstalować dostarczone oprogramowanie przemysłowe SCADA.

UWAGA: Na projektowanym stanowisku komputerowym należy zrealizować wizualizację procesu technologicznego istniejących instalacji w II-gim etapie robót.

# System powiadamiania o awariach GSM/GPRS

Rozdzielnicę centralnego sterownika RTCS należy zlokalizować w obiekcie nr 1. W rozdzielnicy RTCS należy zabudować modem GSM/GPRS. Modem GSM/GPRS będzie służył do przekazywania informacji o alarmach lub o osiągnięciu stanów krytycznych pracy oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu do wyznaczonych pracowników obsługi oczyszczalni ścieków.

# Instalacje teleinformatyczne

Pomiędzy rozdzielnicami RTCS, RTDM, RTRB należy wykonać linie kablowe światłowodowe służące do komunikacji sterownika PLC1 i oddalonych wejść/wyjść I/O1 i I/O2.

Ponadto należy wykonać linie kablowe światłowodowe pomiędzy stacjami zleczymi a rozdzielnicą RTCS.

Pomiędzy rozdzielnicą RTCS a stanowiskiem komputerowym STK należy wykonać linię kablową typu skrętka kat. 6.

Zastosowanie światłowodów zapewni ich separację galwaniczną połączonych ze sobą urządzeń. Światłowód będzie stanowił ochronę centralnego sterownika PLC1 oraz oddalonych wejść wyjść I/O1 i I/O2 od przepięć atmosferycznych i łączeniowych.

W rozdzielnicy RTCS należy ponadto zabudować zarządzalny SWITCH sieci ETHERNET wyposażony w minimum 8 portów.

# Oświetlenie zewnętrzne terenu oczyszczalni ścieków

Dobudowane ciągi komunikacyjne piesze i jezdne należy oświetlić za pomocą opraw oświetleniowych drogowych asymetrycznych typu LED, instalowanych na słupach oświetleniowych stalowych ocynkowanych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Stanowiska słupowe powinny być wyposażone w panele fotowoltaiczne do zasilania lamp oświetlenia terenu. Należy zastosować słupy takiej samej wysokości jak słupy istniejące. W celu podłączenia dodatkowych słupów należy wyprowadzić z projektowanej rozdzielnicy RG nowe obwody oświetleniowe.

Jako oprawy oświetlenia zewnętrznego należy zastosować oprawy oświetlenia drogowego wykonane w technologii LED. Zastosowane oprawy powinny być wyposażone w układ optyczny pozwalający kształtować bryłę fotometryczną oprawy w zależności od miejsca zastosowania. Budowa oprawy powinna pozwalać na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. Oprawa powinna być wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym a układem optycznym) oraz czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu. Obudowa oprawy powinna być wykonana z materiałów łatwo przetwarzalnych - aluminium i szkło o szczelności układu optycznego i zasilającego IP66. Klosz oprawy płaski wykonany z hartowanego szkła o udarności mechanicznej IK08, odporny na promieniowanie UV.  Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej i napięciu zasilania 230V 50Hz.

Oprawa powinna być wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie oraz na zmianę kąta nachylenia oprawy. Zastosowana oprawa powinna posiadać dane fotometryczne pozwalające w programie komputerowym wykonać obliczenia parametrów oświetlenia.

Oprawa powinna posiadać deklaracje zgodności producenta.

Miejsca lokalizacji słupów wraz z oprawami oświetleniowymi na terenie oczyszczalni ścieków należy dobrać na etapie projektu budowlanego. Oprawy oświetleniowe należy zasilić oraz zabezpieczyć poprzez złącza słupowe w II-giej klasie izolacji, pozwalające na zasilanie oprawy oświetleniowej z dowolnej fazy obwodu.

Sterowanie oświetleniem terenu oczyszczalni ścieków należy wykonać jako:

- automatyczne za pomocą zegara astronomicznego zabudowanego w rozdzielnicy RG,

- ręczne za pomocą przełączników zabudowanych na elewacji rozdzielnicy RG.

Wszystkie urządzenia należy zasilić oraz sterować zgodnie z DTR podaną przez producenta dla zastosowanego urządzenia.

UWAGA : W wariancie I w II-gim etapie robót należy wymienić istniejące oprawy oświetleniowe na nowe oprawy LED jak wyżej oraz zasilić istniejące obwody oświetlenia terenu z projektowanej rozdzielnicy RG.

# Linie kablowe

Na terenie oczyszczalni ścieków należy wykonać linie kablowe: zasilające, sterownicze, pomiarowe, światłowodowe.

Linie kablowe należy układać w wykopie na głębokości ok 0,8m zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na kablach należy ułożyć opaski identyfikacyjne, które powinny zawierać m.in.:

- typ kabla,

- właściciela kabla,

- rok ułożenia kabla,

- relację obwodu,

- oznaczenie fazy (na kablach jednożyłowych).

Na światłowodach należy dodatkowo montować markery magnetyczne.

Oznaczniki i markery należy umieszczać na kablach ułożonych w ziemi co 10m oraz w miejscach charakterystycznych jak np. wejścia do przepustów kablowych. Kable należy układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy 10cm. Po ułożeniu kabli w wykopie należy je przysypać warstwą 10cm piasku a następnie 15cm warstwą rodzimego gruntu. Następnie należy przykryć tak ułożone kable zasilające i sterownicze folią kalandrową PCV koloru niebieskiego o szerokości 25cm a kable światłowodowe folią kalandrową PCV koloru pomarańczowego o szerokości 25cm po czym wykop należy całkowicie zasypać.

W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą kable należy układać w rurach ochronnych z PVC, pod drogami kable należy układać na głębokości 1,0m w rurach osłonowych o podwyższonej wytrzymałości.

Po wybudowaniu stan techniczny linii kablowych zasilających, sterowniczych i światłowodowych należy ocenić w oparciu o pomiary wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Po wybudowaniu linii kablowych należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabli przez uprawnionego geodetę. Budowę linii kablowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.

# Ochrona przetężeniowa instalacji elektrycznych

Parametry techniczne zabezpieczeń oraz przekroje projektowanych przewodów/kabli należy dobrać ze względu na:

- długotrwałą wartości prądów obciążeniowych oraz ewentualnych prądów rozruchowych napędów elektrycznych,

- dopuszczalne spadki napięcia,

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,

- selektywność zadziałania zabezpieczeń.

Przewody należy dobrać ze względu na wartości zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych w obwodach z uwzględnieniem współczynników poprawkowych wynikających ze sposobu ułożenia przewodów oraz dla uzyskania spadków napięć od punktu zasilającego do punktów poboru mocy poniżej wartości dopuszczonych w normach.

W instalacjach należy stosować dostępne na rynku przewody z żyłą ochronną w izolacji koloru żółto-zielonego oraz z żyłą neutralną w izolacji jasnoniebieskiej.

# Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę od porażeń należy zaprojektować zgodnie z normą PN-IEC-60364-4-41.

Sieć zasilająca rozdzielnicę główną RG zaprojektowano w układzie TN-C zaś instalację odbiorczą zasilaną z rozdzielnicy RG w układzie TN-S.

Ochronę podstawową przed dotykiem pośrednim będzie stanowiło szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w czasie 0,2s dla odbiorów końcowych i 5s dla urządzeń rozdzielczych, ponadto ochrona podstawowa przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona przez zastosowanie urządzeń w II-giej klasy izolacji.

W obwodach odbiorczych wyposażonych w wyłączniki o prądzie różnicowym 30mA, stanowiące również uzupełnienie ochrony podstawowej przed dotykiem bezpośrednim.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Do odbiorników 1-fazowych stosować instalację trzyżyłową a w układach 3-fazowych – pięciożyłową. Izolacja żyły ochronnej PE powinna mieć barwę zielono-żółtą. Przewody te w rozdzielnicach należy podłączyć pod zaciski PE.

Działanie zainstalowanych urządzeń ochronnych uważa się za skuteczne jeżeli spełniony jest warunek:

ZS⋅Ia≤U0

gdzie:

ZS – impedancja pętli zwarciowej,

Ia – prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie zależnym od napięcia U0 lub w przypadku spełnienia określonych warunków w czasie umownym nie dłuższym niż 0,2s, 5s,

U0 – wartość skuteczna napięcia znamionowego prądu przemiennego względem ziemi.

W przypadku urządzeń różnicowoprądowych prąd Ia jest równy znamionowemu prądowi wyzwalającemu tych urządzeń tzn. In.

UWAGA:

Przed oddaniem zaprojektowanych instalacji do eksploatacji należy wykonać pomiary ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji uziemienia, impedancji pętli zwarciowych, sprawdzić wyłączniki różnicowoprądowe za pomocą testera, sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzić odpowiednie protokoły pomiarowe.

# Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa wszystkich obiektów objętych niniejszym opracowaniem będzie zrealizowana za pośrednictwem przycisku tablicy wyłącznika głównego przeciwpożarowego PTWGP zlokalizowanego na elewacji obiektu nr 1 przy wejściu głównym do budynku techniczno-technologicznego. Przycisk PTWGP będzie wyposażony w dwa zestyki NC/NO.

Wciśnięcie przycisku PTWGP będzie skutkowało bezwzględnym rozwarciem styków rozłącznika Q1 wyposażonego w wyzwalacz wzrostowy i odcięciem zasilania rozdzielnicy głównej RG. Tablicę TWGP wraz z rozłącznikiem Q1 należy zabudować przy układzie pomiarowym ZKP.

Jednocześnie drugi z zestyk NC/NO przycisku p.poż. będzie blokował układ automatyki SZR uniemożliwiając tym samym rozruch agregatu i podanie napięcia na rozdzielnicę RG. Po wciśnięciu przycisku p.poż. układ automatyki SZR ma przełączyć się w pozycję 0.

Natężenie oświetlenia nad urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinno wynosić min. 5lx w związku z powyższym nad przyciskami p.poż. ozn. TWGP należy zamontować oprawę oświetleniową wyposażoną w moduł oświetlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 3h.

# OBLICZENIA TECHNICZNE

# Bilans mocy – dla wariantu I

| Lp. | Odbiór | Moc zainstalowana Pi [kW] | kz | Wsp. mocy cosf | Moce obliczeniowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | czynna Po [kW] | bierna Qo [kvar] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rozdzielnica RG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Krata koszowa KR1.1 Pn=0,6kW, Un=3x400V | 0,60 | 1,0 | 0,85 | 0,60 | 0,37 |
| 2 | Krata panelowo hakowa KR1.2 z prasopłuczką Pn=1,2kW + 1,1kW, Un=3x400V | 2,30 | 1,0 | 0,85 | 2,30 | 1,43 |
| 3 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości P1.1 Pn=7,5kW, Un=400V | 7,50 | 1,0 | 0,99 | 7,50 | 1,07 |
| 4 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości P1.2 Pn=7,5kW, Un=400V | 7,50 | 1,0 | 0,99 | 7,50 | 1,07 |
| 5 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości P1.3 Pn=7,5kW, Un=400V | 7,50 | 0,0 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kompaktowy piaskownik Pn=3,5kW, Un=3x400V | 2,20 | 1,0 | 0,85 | 2,20 | 1,36 |
| 7 | Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe M3.1.1a Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 8 | Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe M3.1.1 Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 9 | Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe M3.1.2 Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 10 | Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe M3.1.3 Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 11 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe M3.1.4 Pn=2,5kW, Un=3x400V | 2,50 | 1,0 | 0,85 | 2,50 | 1,55 |
| 12 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe M3.1.5 Pn=2,5kW, Un=3x400V | 2,50 | 1,0 | 0,85 | 2,50 | 1,55 |
| 13 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe M3.1.6 Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 14 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe M3.1.7 Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 15 | Mieszadło pompujące M3.1.8 Pn=2,2kW, Un=3x400V | 2,20 | 1,0 | 0,99 | 2,20 | 0,31 |
| 16 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe M3.2.1 Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 17 | Mieszadło zatapialne wolnoobrotowe M3.2.2 Pn=2,3kW, Un=3x400V | 2,30 | 1,0 | 0,85 | 2,30 | 1,43 |
| 18 | Mieszadło pompujące M3.2.3 Pn=2,2kW, Un=3x400V | 2,20 | 1,0 | 0,99 | 2,20 | 0,31 |
| 19 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego P4.1.1, Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 20 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego P4.1.2, Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 21 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego P4.2.1, Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 22 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego P4.2.2, Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 23 | Pompownia wody technologicznej AZP5.1, Pn=22kW, Un=3x400V | 22,00 | 0,5 | 0,99 | 11,00 | 1,57 |
| 24 | Automatyczny filtr szczelinowy F5.1 | 0,50 | 1,0 | 0,85 | 0,50 | 0,31 |
| 25 | Przepływomierz ścieków oczyszczonych PQ5.1 | 0,02 | 1,0 | 0,98 | 0,02 | 0,00 |
| 26 | Zgarniacz osadu + mieszadło prętowe M6.1, Pn=0,37, Un=3x400V | 0,37 | 1,0 | 0,85 | 0,37 | 0,23 |
| 27 | Pompa osadu zagęszczonego PM6.1, Pn=3,0kW, Un=3x400V | 3,00 | 1,0 | 0,85 | 3,00 | 1,86 |
| 28 | Pompa osadu zagęszczonego PM6.2, Pn=3,0kW, Un=3x400V | 3,00 | 1,0 | 0,85 | 3,00 | 1,86 |
| 29 | Mieszadło zatapialne średniobrotowe M7.1.2, Pn=5,5kW, Un=3x400V | 5,50 | 1,0 | 0,85 | 5,50 | 3,41 |
| 30 | Dmuchawa DM9.1, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 1,0 | 0,99 | 18,50 | 2,64 |
| 31 | Dmuchawa DM9.1, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 1,0 | 0,99 | 18,50 | 2,64 |
| 32 | Dmuchawa DM9.1, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 1,0 | 0,99 | 18,50 | 2,64 |
| 33 | Dmuchawa DM9.1, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 1,0 | 0,99 | 18,50 | 2,64 |
| 34 | Dmuchawa DM9.1, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 0,0 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Dmuchawa DM9.6, Pn=11kW, Un=3x400V | 11,00 | 1,0 | 0,99 | 11,00 | 1,57 |
| 36 | Tablica rozdzielcza TLPX stacji dozowania PIX | 3,50 | 0,0 | 0,93 | 0,04 | 0,01 |
| 37 | Tablica rozdzielcza TLZŹ stacji dozowania ZŹW | 3,50 | 0,0 | 0,93 | 0,04 | 0,01 |
| 38 | Stacja higienizacji osadu RTHO | 12,34 | 0,76 | 0,84 | 9,37 | 6,08 |
| Razem rozdzielnica RG |  | 213,02 | 0,78 | 0,96 | 166,12 | 48,13 |
| 39 | Oświetlenie terenu | 1,20 | 1,0 | 0,85 | 1,20 | 0,74 |
| 40 | Kontenerowa stacja zlewcza ścieków | 3,50 | 0,2 | 0,85 | 0,70 | 0,43 |
| 41 | Kontenerowa stacja zlewcza osadów | 3,50 | 0,2 | 0,85 | 0,70 | 0,43 |
| 42 | Potrzeby własne | 85,00 | 0,8 | 0,85 | 68,00 | 42,14 |
| Razem rozdzielnica RG - potrzeby własne + technologia |  | 306,22 | 0,77 | 0,93 | 236,72 | 91,89 |

# Bilans mocy – dla wariantu II

| Lp. | Odbiór | Moc zainstalowana Pi [kW] | kz | Wsp. mocy cosf | Moce obliczeniowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | czynna Po [kW] | bierna Qo [kvar] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rozdzielnica RG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Krata koszowa KR1.1 Pn=0,6kW, Un=3x400V | 0,60 | 1,0 | 0,85 | 0,60 | 0,37 |
| 2 | Krata koszowa KR1.1 Pn=0,6kW, Un=3x400V | 0,60 | 1,0 | 0,85 | 0,60 | 0,37 |
| 3 | Pompy zatapialne do ścieków P1.1, Pn=5,5kW, Un=400V | 5,50 | 1,0 | 0,99 | 5,50 | 0,78 |
| 4 | Pompy zatapialne do ścieków P1.2, Pn=5,5kW, Un=400V | 5,50 | 1,0 | 0,99 | 5,50 | 0,78 |
| 5 | Pompy zatapialne do ścieków P1.3, Pn=5,5kW, Un=400V | 5,50 | 0,0 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości P1.1 Pn=5,5kW, Un=400V | 5,50 | 1,0 | 0,99 | 5,50 | 0,78 |
| 7 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości P1.2 Pn=5,5kW, Un=400V | 5,50 | 1,0 | 0,99 | 5,50 | 0,78 |
| 8 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości P1.3 Pn=5,5kW, Un=400V | 5,50 | 0,0 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Kompaktowy sitopiaskownik Pn=3,5kW, Un=3x400V | 3,50 | 1,0 | 0,85 | 3,50 | 2,17 |
| 10 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe M3.1.1 Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 11 | Mieszadło zatapialne wolnoobrotowe M3.1.2 Pn=2,3kW, Un=3x400V | 2,30 | 1,0 | 0,85 | 2,30 | 1,43 |
| 12 | Mieszadło pompujące M3.1.3 Pn=2,2kW, Un=3x400V | 2,20 | 1,0 | 0,99 | 2,20 | 0,31 |
| 13 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe M3.2.1 Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 14 | Mieszadło zatapialne wolnoobrotowe M3.2.2 Pn=2,3kW, Un=3x400V | 2,30 | 1,0 | 0,85 | 2,30 | 1,43 |
| 15 | Mieszadło pompujące M3.2.3 Pn=2,2kW, Un=3x400V | 2,20 | 1,0 | 0,85 | 2,20 | 1,36 |
| 16 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego P4.1.1, Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 17 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego P4.1.2, Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 18 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego P4.2.1, Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 19 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowni osadu nadmiernego P4.2.2, Pn=1,5kW, Un=3x400V | 1,50 | 1,0 | 0,85 | 1,50 | 0,93 |
| 20 | Pompownia wody technologicznej AZP5.1, Pn=22kW, Un=3x400V | 22,00 | 0,5 | 0,99 | 11,00 | 1,57 |
| 21 | Automatyczny filtr szczelinowy F5.1 | 0,50 | 1,0 | 0,85 | 0,50 | 0,31 |
| 22 | Przepływomierz ścieków oczyszczonych PQ5.1 | 0,02 | 1,0 | 0,98 | 0,02 | 0,00 |
| 23 | Zgarniacz osadu + mieszadło prętowe M6.1, Pn=0,37, Un=3x400V | 0,37 | 1,0 | 0,85 | 0,37 | 0,23 |
| 24 | Pompa osadu zagęszczonego PM6.1, Pn=3,0kW, Un=3x400V | 3,00 | 1,0 | 0,85 | 3,00 | 1,86 |
| 25 | Pompa osadu zagęszczonego PM6.2, Pn=3,0kW, Un=3x400V | 3,00 | 1,0 | 0,85 | 3,00 | 1,86 |
| 26 | Mieszadło zatapialne średniobrotowe M7.1.2, Pn=5,5kW, Un=3x400V | 5,50 | 1,0 | 0,85 | 5,50 | 3,41 |
| 27 | Dmuchawa DM9.1, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 1,0 | 0,99 | 18,50 | 2,64 |
| 28 | Dmuchawa DM9.2, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 1,0 | 0,99 | 18,50 | 2,64 |
| 29 | Dmuchawa DM9.3, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 1,0 | 0,99 | 18,50 | 2,64 |
| 30 | Dmuchawa DM9.4, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 1,0 | 0,99 | 18,50 | 2,64 |
| 31 | Dmuchawa DM9.5, Pn=18,5kW, Un=3x400V | 18,50 | 0,0 | 0,99 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Dmuchawa DM9.6, Pn=11kW, Un=3x400V | 11,00 | 1,0 | 0,99 | 11,00 | 1,57 |
| 33 | Tablica rozdzielcza TLPX stacji dozowania PIX | 3,50 | 0,0 | 0,93 | 0,04 | 0,01 |
| 34 | Tablica rozdzielcza TLZŹ stacji dozowania ZŹW | 3,50 | 0,0 | 0,93 | 0,04 | 0,01 |
| 35 | Stacja higienizacji osadu z wirówką dekantacyjną RTHO | 19,00 | 0,0 | 0,85 | 0,19 | 0,12 |
| Razem rozdzielnica RG |  | 219,59 | 0,70 | 0,97 | 153,35 | 37,65 |
| 36 | Oświetlenie terenu | 1,20 | 1,0 | 0,85 | 1,20 | 0,74 |
| 37 | Kontenerowa stacja zlewcza ścieków | 3,50 | 0,2 | 0,85 | 0,70 | 0,43 |
| 38 | Kontenerowa stacja zlewcza osadów | 3,50 | 0,2 | 0,85 | 0,70 | 0,43 |
| 39 | Potrzeby własne | 85,00 | 0,8 | 0,85 | 68,00 | 42,14 |
| Razem rozdzielnica RG - potrzeby własne + technologia |  | 312,79 | 0,72 | 0,94 | 223,95 | 81,40 |

# Uwagi do uwzględnienia na etapie sporządzania projektu budowlanego

Na etapie sporządzania projektu budowlanego należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

- niezgodność rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny Dunajec (Uchwała nr VII/59/2003 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 30.05.2003r) ze stanem faktycznym - teren przeznaczony pod oczyszczalnię ścieków rozmija się znacznie z granicami działek OŚ. Projektant w porozumieniu z Inwestorem i właściwym Urzędem powinien dokonać interpretacji zapisów planu.

- Projektant powinien uzyskać dane na temat rzędnej zalewowej Q1% po czym uwzględnić w projekcie odpowiednie rozwiązania uniemożliwiające zalewania terenu oczyszczalni wodami   z potoku Czarny Dunajec,

- projektant powinien uzyskać stosowne decyzje m.in.: zwolnienie z zakazu wykonywania robót budowlanych na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią  w myśl obowiązującego Prawa Wodnego, gdyż teren OŚ leży w zasięgu wód Q1%., decyzję o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, odpowiednie pozwolenia wodnoprawne.

- Projektant winien uzyskać warunki na zwiększenie mocy przyłączeniowej. Ponadto  po uzyskaniu mapy do celów projektowych powinien zweryfikować normatywne odległości projektowanych obiektów od istniejącej linii napowietrznej SN.

- oraz opracować i uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw p. poż. sposób poboru oraz źródło ewentualnego zapasu wody na cele p.poż.

- Projektant winien zweryfikować przyjęte rozwiązania projektowe pod kątem aktualnych wymagań formalno-prawnych i uwarunkowań technicznych (np. ilość i skład ścieków dopływających do oczyszczalni) na dzień sporządzania projektu.