## Przepływy
Załącznik nr 1: Zestawienie parametrów jakościowych i ilości ścieków surowych
| Wskaźnik | BZT5 | ChZTCr | Fosfor ogólny | Azot ogólny | Azot amonowy | Azot azotanowy | Zawiesina ogólna | pH | chrom ogólny | przepływ dobowy | BZT5 | ChZTCr | Fosfor ogólny | Azot ogólny | Azot amonowy | Azot azotanowy | Zawiesina ogólna | Przeplywy miesięczne
Lp. | Data poboru | stężenie g O2/m3 | stężenie g O2/m3 | stężenie g P/m3 | stężenie g N/m3 | stężenie g/m3 | stężenie g/m3 | stężenie g/m3 | - | mg/dm3 | m3/d | ładunek [g/d] | ładunek [g/d] | ładunek [g/d] | ładunek [g/d] | ładunek [g/d] | ładunek [g/d] | ładunek [g/d] | 2014
1 | 15.01.2014 | 208 | 815 | 12.5 | 124 |  |  | 376 | 8.07 |  | 370 | 76960 | 301550 | 4625 | 45880 |  |  | 139120 | styczeń | 11000
2 | 27.03.2014 | 144 | 622 | 11 | 91.9 |  |  | 238 | 7.48 |  | 419 | 60336 | 260618 | 4609 | 38506.1 |  |  | 99722 | luty | 10407
3 | 14.11.2013 | 145 | 591 | 8.3 | 72.2 |  |  | 298 | 7.89 |  | 415 | 60175 | 245265 | 3444.5 | 29963 |  |  | 123670 | marzec | 13432
4 | 17.10.2013 | 180 | 763 | 13 | 109 | 85.8 | 0.961 | 408 |  |  | 560 | 100800 | 427280 | 7280 | 61040 | 48048 | 538.16 | 228480 | kwiecień | 11176
5 | 20.08.2013 | 324 | 809 | 12.9 | 126 |  |  | 352 | 8.07 |  | 475 | 153900 | 384275 | 6127.5 | 59850 |  |  | 167200 | maj | 65383 | 22279.6
6 | 17.07.2013 | 397 | 992 | 11.6 | 114 |  |  | 358 | 7.78 |  | 473 | 187781 | 469216 | 5486.8 | 53922 |  |  | 169334 | 2013
7 | 22.05.2013 | 218 | 462 | 9.4 | 73.2 | 47.8 | 1 | 415 | 7.95 |  | 473 | 103114 | 218526 | 4446.2 | 34623.6 | 22609.4 | 473 | 196295 | luty | 12989
8 | 21.03.2013 | 146 | 457 | 7.83 | 76.2 |  |  | 168 |  |  | 473 | 69058 | 216161 | 3703.59 | 36042.6 |  |  | 79464 | marzec | 16721
9 | 23.01.2013 | 388 | 888 | 13.4 | 131 |  |  | 350 |  |  | 560 | 217280 | 497280 | 7504 | 73360 |  |  | 196000 | kwiecień | 17956
10 | 24.01.2012 | 432 | 1254 |  |  |  |  | 670 |  |  | 482 | 208224 | 604428 |  |  |  |  | 322940 | maj | 17826
11 | 16.02.2012 | 472 | 1230 |  | 138 |  |  | 710 |  |  | 521 | 245912 | 640830 |  | 71898 |  |  | 369910 | czerwiec | 18998
12 | 01.03.2012 | 144 | 445 |  |  |  |  | 285 |  |  | 651 | 93744 | 289695 |  |  |  |  | 185535 | lipiec | 15539
13 | 21.03.2012 | 128 | 370 | 5.92 | 72 |  |  | 185 |  |  | 862 | 110336 | 318940 | 5103.04 | 62064 |  |  | 159470 | sierpień | 14618
14 | 28.03.2012 | 300 | 737 | 10.7 | 91.5 | 60.6 | 0.95 | 270 | 8.82 |  | 633 | 189900 | 466521 | 6773.1 | 57919.5 | 38359.8 | 601.35 | 170910 | wrzesień | 12403
15 | 03.04.2012 | 230 | 478 | 8.36 | 86.2 | 43.6 | 1.2 | 220 |  |  | 594 | 136620 | 283932 | 4965.84 | 51202.8 | 25898.4 | 712.8 | 130680 | październik | 11528
16 | 12.04.2012 | 291 | 646 | 13.5 | 108 | 70.4 | 1.07 | 250 | 8.46 | 0.161 | 483 | 140553 | 312018 | 6520.5 | 52164 | 34003.2 | 516.81 | 120750 | listopad | 12490
17 | 12.04.2012 | 334 | 765 | 11.6 | 78.4 | 66.1 | 0.82 | 315 |  | 0.201 | 483 | 161322 | 369495 | 5602.8 | 37867.2 | 31926.3 | 396.06 | 152145 | grudzień | 12058 | 14829.6364
18 | 24.04.2012 | 260 | 508 | 9.01 | 88.8 | 62.2 | 0.54 | 208 |  | 0.071 | 434 | 112840 | 220472 | 3910.34 | 38539.2 | 26994.8 | 234.36 | 90272 | 2012
19 | 07.05.2012 | 305 | 737 | 11.8 | 107 | 70.2 | 1.21 | 141 |  | 0.143 | 436 | 132980 | 321332 | 5144.8 | 46652 | 30607.2 | 527.56 | 61476 | maj | 13181
20 | 17.05.2012 | 201 | 613 | 11.5 | 108 | 72.4 | 0.639 | 240 |  | 0.121 | 473 | 95073 | 289949 | 5439.5 | 51084 | 34245.2 | 302.247 | 113520 | czerwiec | 14117
21 | 23.05.2012 | 115 | 462 | 9.75 | 100 | 77 | 0.474 | 195 |  |  | 418 | 48070 | 193116 | 4075.5 | 41800 | 32186 | 198.132 | 81510 | lipiec | 16562
22 | 29.05.2012 | 1125 | 2316 | 21.6 | 173 | 77.6 | 2.66 | 1395 |  | 1.1 | 214 | 240750 | 495624 | 4622.4 | 37022 | 16606.4 | 569.24 | 298530 | sierpień | 14972
23 | 04.06.2012 | 576 | 1210 | 11.6 | 107 | 71 | 0.824 | 400 |  |  | 396 | 228096 | 479160 | 4593.6 | 42372 | 28116 | 326.304 | 158400 | wrzesień | 12143
24 | 28.06.2012 | 263 | 565 | 11.3 | 97.7 | 74.1 | 0.673 | 255 |  | 0.12 | 431 | 113353 | 243515 | 4870.3 | 42108.7 | 31937.1 | 290.063 | 109905 | grudzień | 14990 | 14327.5
25 | 10.07.2012 | 416 | 800 | 12.5 | 94.8 | 74.4 | 0.919 | 418 |  | 0.16 | 470 | 195520 | 376000 | 5875 | 44556 | 34968 | 431.93 | 196460
26 | 26.07.2012 | 304 | 821 | 12.6 | 102 | 82.1 | 1.05 | 355 |  |  | 501 | 152304 | 411321 | 6312.6 | 51102 | 41132.1 | 526.05 | 177855 | śrenia miesięczna | 17145.5788
27 | 31.07.2012 | 108 | 411 | 9.04 | 78.4 | 69.6 | 0.48 | 156 |  | 0.066 | 535 | 57780 | 219885 | 4836.4 | 41944 | 37236 | 256.8 | 83460 | średnia dobowa | 571.5193
28 | 22.08.2012 | 219 | 677 | 17.2 | 119 | 82.3 | 0.729 | 275 |  |  | 504 | 110376 | 341208 | 8668.8 | 59976 | 41479.2 | 367.416 | 138600
29 | 30.08.2012 | 857 | 1439 | 18.7 | 138 | 99.9 | 2.01 | 780 |  |  | 442 | 378794 | 636038 | 8265.4 | 60996 | 44155.8 | 888.42 | 344760 | Przepływ roczny 2013: | 178208
30 | 12.10.2012 | 286 | 695 | 10.7 | 87.3 | 73.3 | 0.689 | 240 | [10 empty] | przepływ średniodobowy: | 488.2411
31 | 24.10.2012 | 420 | 723 | 14.7 | 145 | 99.7 | 2.21 | 270
32 | 16.11.2012 | 315 | 1334 | 16 | 133 |  |  | 590
33 | 28.11.2012 | 301 | 904 | 14 | 128 | 87.6 | 1.92 | 280 |  |  | 451 | 135751 | 407704 | 6314 | 57728 | 39507.6 | 865.92 | 126280
34 | 14.02.2011 | 488 | 1134 |  |  |  |  | 1060 |  | 0.25 | 488 | 238144 | 553392 |  |  |  |  | 517280
35 | 07.02.2011 | 679 | 2296 | 9.76 |  |  |  | 1800 |  |  | 850 | 577150 | 1951600 | 8296 |  |  |  | 1530000
36 | 01.03.2011 | 1171 | 2489 |  |  |  |  | 1570 |  |  | 454 | 531634 | 1130006 |  |  |  |  | 712780
37 | 18.04.2011 | 321 | 1388 |  |  |  |  | 1530 |  |  | 406 | 130326 | 563528 |  |  |  |  | 621180
38 | 19.05.2011 | 266 | 699 |  |  |  |  | 230 |  |  | 428 | 113848 | 299172 |  |  |  |  | 98440
39 | 21.07.2011 | 285 | 1150 |  |  |  |  | 450 |  |  | 977 | 278445 | 1123550 |  |  |  |  | 439650
40 | 30.08.2011 | 1076 | 2268 |  |  |  |  | 1300 |  |  | 424 | 456224 | 961632 |  |  |  |  | 551200
41 | 13.10.2011 |  | 2319 | 28.5 | 176 |  |  | 1350
42 | 20.01.2010 | 200 | 1142 |  |  |  |  | 498.8 |  |  | 359 | 71800 | 409978 |  |  |  |  | 179069.2
43 | 18.03.2010 | 291 | 1005 | 15.9 | 138 | 101 | 1.16 | 460.8 |  |  | 513 | 149283 | 515565 | 8156.7 | 70794 | 51813 | 595.08 | 236390.4
44 | 25.06.2010 | 145 | 537 |  |  |  |  | 200 |  |  | 579 | 83955 | 310923 |  |  |  |  | 115800
45 | 28.07.2010 | 716 | 2590 |  |  |  |  | 1790 |  |  | 785 | 562060 | 2033150 |  |  |  |  | 1405150
46 | 28.07.2010 | 5.16 | 30.6 |  |  |  |  | 11.6 |  |  | 785 | 4050.6 | 24021 |  |  |  |  | 9106
47 | 23.09.2010 | 435 | 2077 |  |  |  |  | 1910 |  |  | 462 | 200970 | 959574 |  |  |  |  | 882420
48 | 18.11.2010 | 361 | 1196 | 10.1 | 160 | 142 | 1.5 | 640 |  |  | 417 | 150537 | 498732 | 4211.7 | 66720 | 59214 | 625.5 | 266880
średnia arytmetyczna (nie brana pod uwagę) |  | 361.514 | 1017.9083 | 12.5374 | 110.9588 | 77.8565 | 1.1169 | 559.7333 |  | przepływ średni | 512.7045 | 178775.65 | 506276.75 | 5659.497 | 50656.5567 | 35763.9762 | 487.7715 | 285409.0591
[11 empty] | stężenie średnie na podstawie średnich ładunków przyjęte do projektowania | 348.6914 | 987.463 | 11.0385 | 98.8026 | 69.7555 | 0.95137 | 556.6735

## Bilans
Załącznik nr 2: Bilans ilości dopływających ścieków
Załącznik nr 3: Bilans jakości dopływających ścieków |  |  |  | Liczba Mk | Zużycie wody ( l/m/d) | Ilość ścieków + wody przypadkowe ( l/m,d) | Nd | Nh | Qśrd (m3/d) | Qmaxd (m3/d) | Qmaxh (m3/h) | Qmaxh (dm3/s)
Bilans dla OŚ Czarny Dunajec | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie
| [kg/d] | [m3/d] | [g/m3] | 10381 | 110 | 150 | 1.3 | 2 | 1557.15
BZT5 | 542.9822 | 1557.2 | 348.6914 |  |  |  | ścieki dowożone przemysłowe |  | 5
ChZT | 1537.6773 | 1557.2 | 987.463 |  |  |  | ścieki dowożone bytowe |  | 33
Zawiesina | 866.8521 | 1557.2 | 556.6735 |  |  |  |  | suma: | 1595.15
Pog | 19.5232 | 1557.2 | 12.5374 |  |  |  |  | przyjęto: | 1600 | 2080 | 173.3333 | 48.1481
Nog | 153.8555 | 1557.2 | 98.8026
Ścieki dowożone przemysłowe | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie
na OŚ Czarny Dunajec | [kg/d] | (średnia z 2013r)[m3/d] | [g/m3]
BZT5 | 3.56 | 5 | 712
ChZT | 8.57 | 5 | 1714
Zawiesina | 0.725 | 5 | 145
Pog | 0.01495 | 5 | 2.99
Nog | 1.025 | 5 | 205 |  |  |  | powierzchnia | wysokosć komory: | pojemność komory:
[5 empty] | nitryfikacja | Piaskownik | 16.5 | 5.3 | 87.45
Ścieki dowożone bytowe (typowe) | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie |  |  | Kom. Denitryfikacji | 75.6 | 5.3 | 400.68
na OŚ Czarny Dunajec | [kg/d] | (średnia z 2013r)[m3/d] | [g/m3] |  |  | Komora osadu | 11.9 | 5.3 | 63.07
BZT5 | 66 | 33 | 2000 |  |  | komora nitryf. R1A | 43.2 | 5.3 | 228.96 | 692.71
ChZT | 132 | 33 | 4000 |  | denitryfikacja | komora zagęszczacza | 7.4 | 5.3 | 39.22
Zawiesina | 99 | 33 | 3000 |  |  | komora nitryf. 1d | 18.5 | 5.3 | 98.05
Pog | 1.65 | 33 | 50 |  |  | komora nitryf. R1c | 23.7 | 5.3 | 125.61
Nog | 4.95 | 33 | 150 |  |  | komora nitryf. R1c | 23.7 | 5.3 | 125.61
[6 empty] | komora nitryf. R1b | 34.5 | 5.3 | 182.85
Ścieki zmieszane | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie |  |  | komora nitryf. R1b | 34.5 | 5.3 | 182.85 | 754.19
| [kg/d] | [m3/d] | [g/m3] | [5 empty] | 1534.35
BZT5 | 612.5422 | 1595.2 | 383.9908 |  |  | zbiornik retencyjny | 78 | 4.5 | 351
ChZT | 1678.2473 | 1595.2 | 1052.0608 |  |  | pojemność przy napełn. Max 4,0m |  | 4 | 312
Zawiesina | 966.5771 | 1595.2 | 605.9284
Pog | 21.1881 | 1595.2 | 13.2824
Nog | 159.8305 | 1595.2 | 100.1946
Ścieki zmieszane | Ładunek | Przepływ Qdśr | Stężenia średnie
+ wody odciekowe | [kg/d] | [m3/d] | [g/m3]
BZT5 | 612.5422 | 1595.2 | 383.9908
ChZT | 1678.2473 | 1595.2 | 1052.0608
Zawiesina | 966.5771 | 1595.2 | 605.9284
Pog + 10% | 23.3069 | 1595.2 | 14.6107
Nog + 10% | 175.8135 | 1595.2 | 110.2141
Parametry docelowe | Stężenia średnie | Przepływ | Ładunek
| [g/m3] | [m3/d] = 1595,2 PRZYJĘTO Q=1600 | [kg/d]
BZT5 | 384 | 1600 | 614.4
ChZT | 1052.1 | 1600 | 1683.36
Zawiesina | 605.9 | 1600 | 969.44
Pog | 14.6 | 1600 | 23.36
Nog | 110.2 | 1600 | 176.32
NNH4 | 69.8 | 1600 | 111.68
NNO3 | 0.95 | 1600 | 1.52
|  | RLM | 10240