## Arkusz1
Załącznik nr 3: ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH - Wariant nr I
Lp. | Ozn. | Opis | Parametry techniczne | Średnica | Ilość
1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA Z POMPOWNIĄ
1 | KR1.1 | Krata koszowa | Krata koszowa wraz z wciagarką elektryczną, prowadnicami, koszem cedzacym, rynną zrzutową, kratą palcową z wciagarką ręczną, wydajność kraty 180m3/h, prześwit 30mm. Moc P=0,6kW |  | 1 kpl.
2 | KR1.2 | Krata panelowo hakowa | Automatyczna krata panelowo-hakowa wydajność kraty 180m3/h, prześwit 3,0mm. Moc P=1,2kW z prasopłuczką skratek 1,1 kW |  | 1 kpl.
3 | P1.1 P1.2 P1.3 | Pompy zatapialne do ścieków z przetwornikiem częstotliwości | Q=90m3/h; H=15, 0mH2O; P=7,5kW (2 + 1 rezerwowa) wraz z niezbednym osprzętem do montowania w przepompowni,system autozłącza z kolanem z górnym uchwytem mocującym, prowadnice, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania, wirnik otwarty kanałowy |  | 2+1kpl.
2. BLOK PIASKOWNIKA
4 | SP2.1 | Wirowy sitopiaskownik | kompletnie wyposażony piaskownik, wydajność maksymalna Q=180m3/h, zintegrowana płuczka piasku, szafa zasilająco-sterownicza, wyk. stal nierdzewna EN 1.4307; | - | 1kpl.
3.1 ISTNIEJĄCY REAKTOR BIOLOGICZNY
6 | - | Zbiornik defosfatacji | zbiornik żelbetowy V cz = 90m3 Wym wewn. : 3,0 x 5,80, Hcz = 5,3m; |  | -
7 | M 3.1.1a | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe | wirnik trójłopatkowy, ze stali ASTM 316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, |  | 1kpl.
8 | - | Zbiorniki denitryfikacji - istniejące | istniejące komory (piaskownika, osadu ZON, komora beztlenowa R4a, R4b, komora tlenowa R1a, komora niedotleniona R3), pojemność łączna ok.842 m3 |  | -
9 | M 3.1.2 M 3.1.3 | Mieszadło zatapialne szybkooobrotowe | Wirnik śmigłowy, dwułopatkowy, Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, |  | 2kpl. | 20 SF
10 | M 3.1.1 M 3.1.6 M 3.1.7 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe | Wirnik trójłopatkowy, ze stali ASTM 316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, |  | 3kpl. | 30 SF
11 | M 3.1.4 M 3.1.5 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe | Wirnik trójłopatkowy, ze stali ASTM 316L; Silnik elektryczny: P2=2,5 kW, , |  | 2kpl. | 40 SF
12 | - | Zbiorniki nitryfikacji - istniejące | istniejące komory R1b - 2 szt, R1c - 2 szt, R1d, komora zagęszczacza wstępnego ZW, pojemność łączna ok.760 m3 |  | -
13 | - | System napowietrzania drobnopęcherzykowego | wgłębne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów membranowych; wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9", kolektor rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań; wykonanie: instalacja - PVC-U, przewody doprowadzające - stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań - stal nierdzewna EN 1.4301 |  | 1kpl.
14 | M 3.1.8 | Mieszadło pompujące | zatapialne, szybkoobrotowe, wydajność Q=400m3/h, wysokość podnoszenia H=0,5m sł.w., wykonanie: wirnik śmigłowy, zaczep ślizgowy - stal nierdzewna EN 1.4404, silnik elektryczny: P2=2,2kW, 3~/400V/50Hz, silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, |  | 1kpl.
3.2 PROJEKTOWANY REAKTOR BIOLOGICZNY
15 | - | Zbiornik defosfatacji | zbiornik żelbetowy V cz = 90m3 Wym wewn. : 3,0 x 5,80, Hcz = 5,3m; |  | -
16 | M 3.2.1 | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe | wirnik trójłopatkowy, ze stali ASTM 316L; Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, |  | 1kpl.
17 | - | Zbiornik denitryfikacji | zbiornik żelbetowy V cz = 770m3 Wym wewn. : 10,1 x 14,4m, Hcz = 5,3m; |  | -
18 | M 3.2.2 | Mieszadło zatapialne wolnoobrotowe | Wirnik trójłopatkowy o średnicy 1,2m, samooczyszczający się; Silnik elektryczny: P2=2,3 kW, |  | 1kpl.
19 | - | Zbiornik nitryfikacji | zbiornik żelbetowy V cz = 770m3 Wym wewn. : 10,1 x 14,4, Hcz = 5,3m; |  | -
20 | - | System napowietrzania drobnopęcherzykowego | wgłębne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów membranowych; wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9", kolektor rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań; wykonanie: instalacja - PVC-U, przewody doprowadzające - stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań - stal nierdzewna EN 1.4301 |  | 1kpl.
21 | M 3.2.3 | Mieszadło pompujące (dla 800% Qhśr dz) | zatapialne, szybkoobrotowe, wydajność Q=400m3/h, wysokość podnoszenia H=0,5m sł.w., wykonanie: wirnik śmigłowy, zaczep ślizgowy - stal nierdzewna EN 1.4404, silnik elektryczny: P2=2,2kW, 3~/400V/50Hz, silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, |  | 1kpl.
4.1 ISTNIEJĄCE OSADNIKI WTÓRNE
22 | P4.1.1 P4.1.2 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowania osadu nadmiernego (dla 200% Qhśr dz) | Q=100m3/h; H=3, 0mH2O; P=1,5kW (2 + 1 rezerwowa) wraz z niezbednym osprzętem do montowania w przepompowni,system autozłącza z kolanem z górnym uchwytem mocującym, prowadnice, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania, wirnik otwarty kanałowy, współpraca z falownikiem |  | 2+1kpl. 1 kpl - rezerwa magazynowa
4.2 PROJEKTOWANE OSADNIKI WTÓRNE
23 | P4.2.1 P4.2.2 | Pompy zatapialne do recyrkulacji osadu i pompowania osadu nadmiernego (dla 200% Qhśr dz) | Q=100m3/h; H=3, 0mH2O; P=1,5kW wraz z niezbednym osprzętem do montowania w przepompowni,system autozłącza z kolanem z górnym uchwytem mocującym, prowadnice, zaczepy, podstawa, łańcuch do opuszczania, wirnik otwarty kanałowy, współpraca z falownikiem |  | 2 kpl.
5. KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ
24 | AZP.5.1 | Pompownia wody technologicznej | automatyczny zestaw pompowy, wyposażenie: pompy wody technologicznej (2 szt.: 1 pracująca + 1 w rezerwie czynnej), wydajność pojedynczej pompy 18m3/h, ciśnienie min. 6 bar, moc 11kW, przetwornice częstotliwości, orurowanie, armatura zwrotna i odcinająca, naczynie wzbiorcze przeponowe, sonda konduktometryczna, presostat |  | 1kpl. UWAGA: parametry popowni należy zweryfikować po przyjęciu ostatecznych urządzeń do separacji i płukania skratek oraz odwadniania osadu
25 | F.5.1 | Automatyczny filtr szczelinowy | samoczyszczący, automatyczny, przepustowość min. 18m3/h, przyłącza kołnierzowe, |  | 1kpl. UWAGA: parametry filtra należy zweryfikować po przyjęciu ostatecznych urządzeń do separacji i płukania skratek oraz odwadniania osadu
26 | PQ.5.1. | Przepływomierz ścieków oczyszczonych | Przepływomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przepływu i przetwornikiem pomiarowym, zakres pomiarowy 0,1÷10 m/s, stopień ochrony IP67, wersja łączna, przyłącza kołnierzowe, średnica Dn200 | Dn200
6. ZBIORNIK ZAGĘSZCZANIA OSADU Z POMPOWNIĄ
27 | - | Zbiornik zagęszczacza grawitacyjnego | Żelbetowy otwarty zbionik zagęszczania, średnica wewnętrzna Ø7,00 m, Wysokość czynna Hcz = 3,0 m, Pojemność czynna Vcz = 115 m3.
28 | M.6.1. | Zgarniacz osadu + mieszało prętowe | wyk. materiałowe: stal nierdzewna gat. 304; pomost stalowy kratowy L=8,0m, wys. barierki 1,1m, kraty pomostowe nierdzewne, rama zespołu napędowego; zespół napędowy mieszadła: motoreduktor planetarny, 0,37kW, prędkość obrotowa n=0,45obrt./min., łożysko wieńcowe wielkogabarytowe, podstawa napędu; rura centralna Dn300; mieszadło zagęszczające: prędkość obrotowa 5,8obrt./h, konstrukcja kratowa, elementy mocowania do rury centralnej, pręty zagęszczające; zespół łopat zgarniających osad: zgrzebło segmentowe h=250mm, zgrzebło stalowe zakończone gumą, elementy mocowania zgrzebła do kraty, cięgna prętowe; szafa sterownicza na pomoście; w komplecie z korytem odpływowym obwodowym: 300/300mm, przelew pilasty dwustronny, rura odpływowa Dn150
29 | PM.6.1 PM.6.1 | Pompy osadu zagęszczonego | Wydajność: 15 m3/h Wysokość podnoszenia: 20 m sł.w. Moc: 3 kW pompa monośrubowa, agregat blokowy z silnikiem przekładniowym |  | 2+1kpl. 1 kpl - rezerwa magazynowa | całość
7. ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU
30 | - | Istniejący zbiornik do przebudowy | Żelbetowy otwarty zbionik 9,0x8,75 m do adaptacji na zbiornik stabilizacji, V cz = 350m3, Hcz = 4,0m |  | 1 kpl.
31 | DK7.1 | Dekanter automatyczny | pływający dekanter z odpływem grawitacyjnym i zamknięciem mechanicznym, wraz z elastycznym przewodem odpływowym, montowany na prowadnicach do dna zbiornika, wyk. stal nierdzewna EN 1.4301 |  | 1 kpl.
32 | - | System napowietrzania drobnopęcherzykowego | wgłębne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów membranowych; wyposażenie: komplet dyfuzorów membranowych 9", kolektor rozdzielający powietrze, system odwadniania, system zamocowań; wykonanie: instalacja - PVC-U, przewody doprowadzające - stal nierdzewna EN 1.4301, system zamocowań - stal nierdzewna EN 1.4301 |  | 1kpl.
33 | M 7.1. | Mieszadło zatapialne średnioobrotowe | Wirnik trójłopatkowy, D=580mm, ze stali ASTM 316L; Silnik elektryczny: P2=5,5 kW, 475 rpm, IP68, |  | 1 kpl.
8. BLOK ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU
34 | - | Kompletna instalacja do odwadniania i higienizacji osadu z prasą ślimakową | instalacja oparta na prasie ślimakowej do odwadniania osadu, w komplecie z pompą podającą osad, układem przenośników ślimakowych osadu odwodnionego, układem przygotowania i dozowania polielektrolitu, układem magazynowania i dozowania wapna do higienizacji, szafą zasilająco-sterowaniczą układu odwadniania i szafą zasilająco-sterowniczą układu higienizacji; parametry prasy: ślimakowa, wyposażenie prasy: zestaw 2 sit o różnym prześwicie zespawanych kołnierzowo, stożek pneumatyczny o regulowanej sile docisku, jednoczęściowa obudowa z pokrywą, transporter ślimakowy z elementami czyszczącymi wewnętrzną powierzchnię sita, wydajność dla zawartości suchej masy 2,5% - min. 4,5m3/h, wyk. materiałowe: elementy mające kontakt z medium - stal nierdzewna EN 1.4307 wytrawiana w kąpieli kwaśnej, napęd zabezpieczony żywicą syntetyczną, inne komponenty - materiały odporne na korozję |  | 1 kpl.
9. STACJA DMUCHAW
35 | DM.9.1 DM.9.2 DM.9.3 DM.9.4 DM.9.5 | Dmuchawa | rotacyjna, o parametrach: wymagana wydajność Q =10,3 m3/min, ciśnienie p=600mbar, moc 18,5kW, IP55, silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, w obudowie dźwiękochłonnej z blachy ocynkowanej z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju, wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, obudowa segmentowa z wykładziną wewnętrzną i wymuszonym napowietrzaniem, |  | 4+ 1 kpl.
36 | DM.9.6 | Dmuchawa | rotacyjna, o parametrach: wymagana wydajność Q =4,5 m3/min, ciśnienie p=600mbar, moc 11,0kW, IP55, silnik przystosowany do współpracy z falownikiem, w obudowie dźwiękochłonnej z blachy ocynkowanej z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju, wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, obudowa segmentowa z wykładziną wewnętrzną i wymuszonym napowietrzaniem, |  | 1 kpl.
10. STACJA DOZOWANIA PIX
37 | - | Stacja magazynowania i dozowania PIX | Stacja dozowania składajaca się ze zbiornika dwupłaszczowego pionowego V=3,0m3, trzech pomp dozujących o wydajności min. 7,5 l/h (2 prac + 1 rez) |  | 1 kpl.
11. STACJA DOZOWANIA ZŹW
38 | - | Stacja magazynowania i dozowania ZŹW | Stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla składajaca się ze zbiornika jednopłaszczowego pionowego V=6,0m3, trzech pomp dozujących o wydajności min. 7,5 l/h (2 prac + 1 rez) |  | 1 kpl.
[7 empty] | 1.4 | 0

## Arkusz2
Wycena Wariant I:
Demontaże i instalacje tymczasowe: | 80000