SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego zgodne z ustawą Prawo budowlane ...................Str. 1

2. Kopie uprawnień i zaświadczenia o wpisie projektantów do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane oraz do Izby Inżynierów Budownictwa. ......................Str. 2

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” ..........................................Str. 8

4. Opinia geotechniczna podłoża gruntowego. ...........................................................................Str. 19

5. Warunki techniczne Znak: 1/DI/10/2019/WT z dnia 29.10.2019 r wydane przez

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o ...........................................................Str. 22

6. Decyzja Znak: OŚ.6220.7.2019 z dnia 06.02.2020 r wydana przez

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem. ...............................................................................Str. 26

7. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru

Krościenko-Zawodzie Uchwała Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

z dnia 28 kwietnia 2008 r z późniejszymi zmianami uchwalonymi uchwałami Rady Gminy

Krościenko nad Dunajcem: Nr XIV/128/2011 z dnia 9 stycznia 2012 r., Nr XXXIII/274/2017

z dnia 9 listopada 2017 r., Nr VII/53/2019 z dnia 30 maja 2019 r..........................................Str. 34

8. Uzgodnienie Znak: DI.6853.9.2020 z dnia 28.02.2020 r. wydane przez

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem + załącznik graficzny............................................Str. 57

9. Pismo Znak: DI.6853.9a.2020 z dnia 02.06.2020 r. wydane przez

Wójta Gminy Krościenko .......................................................................................................Str. 59

10. Uzgodnienie Znak KR.3.5.434.83.2019.JS.HK z dnia 07.01.2020 r wydane przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .................................................................Str. 60

11. Odpis Protokołu Narady Koordynacyjnej z dnia 28.04.2020 do sprawy

Znak: GK.6630.6.4.2020 z dnia 28.04.2020 r wydany przez Starostę Tatrzańskiego

+ załącznik graficzny. .......................................................................................................  ...Str. 62

### B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.	Część opisowa.

- Podstawa opracowania. ......................................................................................................Str. 66

- Inwestor. ............................................................................................................................Str. 66

3.      Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia budowlanego. ...........................................Str. 66

3.1. Przedmiot inwestycji. ..................................................................................................Str. 66

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego. ..............................................................................Str. 67

4.       Istniejący stan zagospodarowania terenu. .........................................................................Str. 67

5.       Projektowane zagospodarowanie terenu. ..........................................................................Str. 67

6.       Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu....................Str. 69

7.      Informacja o obszarze oddziaływania.................................................................................Str. 69

8.      Dane informujące, czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt

budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ..................................Str. 70

9.      Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia

budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego. .......................................Str. 70

10.    Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. ...............................................................Str. 70

11.    Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników...............................................................Str. 71

12.    Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich. ...................................Str. 72

# II. Część rysunkowa

Orientacja w skali 1 : 10 000 ......................................................................................................Str. 74

Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:500 ......................................................Str. 75

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY –BRANŻA SANITARNA

1. Inwestor. .................................................................................................................................Str. 76

2.  Podstawa opracowania. .........................................................................................................Str. 76

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego. ......................................................................Str. 76

3.1. Przeznaczenie, funkcje i program użytkowy obiektu budowlanego. ...................................Str. 76

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujące wielkość obiektu budowlanego. .............................Str. 77

3.3. Opis istniejącego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposób wykorzystania terenu. .........Str. 77

3.4. Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej zabudowy. ............Str. 77

3.5. Warunki gruntowo-wodne. ..................................................................................................Str. 78

3.6.  Bilans ścieków. ...................................................................................................................Str. 78

4. Rozwiązania budowlane i techniczno instalacyjne. .................................................................Str. 79

4.1. Dane ogólne. ........................................................................................................................Str. 79

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej. ...................................................................................................Str. 80

5. Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów. ..............................................................Str. 80

5.1. Rury. ...................................................................................................................................Str. 80

5.2. Studnie kanalizacyjne. ........................................................................................................Str. 80

5.3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. .........................................................................................Str. 81

5.3.1. Rury. ................................................................................................................................Str. 81

5.3.2. Studnie kanalizacyjne. .....................................................................................................Str. 81

6. Wykonywanie wykopów, układanie rur. ...............................................................................Str. 82

6.1. Zalecenia ogólne. ................................................................................................................Str. 82

6.2. Przygotowanie podłoża. .....................................................................................................Str. 83

6.3. Posadowienie kanalizacji grawitacyjnej. ...........................................................................Str. 83

6.4. Zasypanie rurociągów i zagęszczenie gruntu......................................................................Str. 84

6.5. Próby szczelności przewodów. ...........................................................................................Str. 85

6.6. Wykonywanie prac ziemnych..............................................................................................Str. 85

7. Posadowienie studni kanalizacyjnych. .....................................................................................Str. 86

8. Odwodnienie wykopów. ........................................................................................................Str. 86

9. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. ..........................................................Str. 87

10. Odtworzenie nawierzchni dróg . .........................................................................................Str. 88

11. Sprawdzenie parametrów istniejącej przepompowni ścieków dla zwiększonego napływu

ścieków po wybudowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej.........................................Str. 88

12. Uwagi końcowe.....................................................................................................................Str. 91

II. Część rysunkowa.

- Profil podłużny projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej........................................Str. 94

- Profil podłużny projektowanych odejść kanalizacji sanitarnej do granic posesji....................Str. 98

- Profil podłużny projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej...........................................Str. 99

- Schemat budowy studni rewizyjnej betonowej DN1000........................................................Str. 102

- Schemat budowy studni kaskadowej betonowej DN1000......................................................Str. 103

- Schemat budowy studni kanalizacyjnej inspekcyjnej  425...................................................Str. 104

- Przekrój wykopu z zabezpieczeniem ścian wykopu...............................................................Str. 105

A. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

### B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.	Część opisowa.

1.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

-  Warunki techniczne Znak: 1/DI/10/2019/WT z dnia 29.10.2019 r wydane przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

-  Decyzję Znak: OŚ.6220.7.2019 z dnia 06.02.2020 r wydaną przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Krościenko-Zawodzie Uchwała Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami.

- Uzgodnienie Znak: DI.6853.9.2020 z dnia 28.02.2020 r. wydane przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.

-  Uzgodnienie Znak KR.3.5.434.83.2019.JS.HK z dnia 07.01.2020 r wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- Decyzję Znak: KR.ZUZ.3.4210.176.2020.MU  z dnia 28.05.2020 r wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

-  Odpis Protokołu Narady Koordynacyjnej z dnia 28.04.2020 do sprawy Znak: GK.6630.6.4.2020   z dnia 28.04.2020 r wydany przez Starostę Tatrzańskiego.

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500.

- obowiązujące przepisy i zarządzenia.

- wizę lokalną w terenie.

2. Inwestor.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o.

34-400 Nowy Targ

Aleja Tysiąclecia 35A

3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia budowlanego.

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej obejmującej budowę kolektorów głównych grawitacyjnych, kolektorów bocznych do granic posesji oraz przyłączy do posesji na terenie przy ul. Słonecznej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji jest istniejąca przepompownia ścieków zlokalizowana na działce nr ewis 3250/1 przy ul. Zdrojowej w Krościenku nad Dunajcem

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego.

Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC  400  - L = 107,0 m

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC  200  - L = 1299,0 m

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC  160  - L = 106,0 m

- przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC  160 – 23 szt. o łącznej długości. - L = 581,0 m

- Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi L = 1512,0 m.

- Łączna ilość i długość przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC  160 – 23 szt, L = 581,0 m.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na terenie który obejmuje przedmiotowa inwestycja występuje zabudowa jednorodzinna,                a także działki nie zabudowane przeznaczone pod zabudowę zlokalizowane wzdłuż istniejących dróg gminnych o nawierzchni z tłucznia kamiennego – ul. Słoneczna i część ul. Zdrojowej.                 W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje: linia napowietrzna elektryczna, kable energetyczne podziemne, wodociąg, przyłącza wodociągowe do posesji, kanalizacja deszczowa. Ścieki                          z gospodarstw domowych które nie posiadają dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja projektowana jest na terenie miejscowości Krościenko, gmina Krościenko nad Dunajcem na działkach nr ewidencyjny: 3187/19, 3229/2, 3229/3, 3229/4, 3230/5, 3234/13, 3234/15, 3234/16, 3234/17, 3240/5, 3240/6, 3241/5, 3241/6, 3241/7, 3244/4, 3244/6, 3246/6, 3246/11, 3246/12, 3247/2, 3247/11, 3249/1, 3249/2, 3250/1, 3252/4, 3255/2, 3260/12, 3260/15,3264/5, 3264/8, 3269/7, 3269/8, 3272/2, 3277/9, 3277/12, 3280/4, 3280/7, 3285/2, 3288/2, 3293/4, 3293/7, 3293/9, 3297/2, 3297/4, 3302/6, 3302/10, 3302/11, 3305/14, 3305/17, 3311/7, 3311/10, 3311/13, 3320/5, 3322/9, 3322/12, 3328/2, 3334/4, 3334/7, 3343/2, 3346/4, 3356/4, 3356/7, 3359/2, 3359/4, 3369/2, 3371/6, 3371/9, 3371/10, 3371/12, 3371/15, 3371/17, 3377/1, 3377/2, 3386/4, 3386/7, 3390/1, 3390/2, 3395/2, 3395/6, 3398/2, 3398/7, 3403/4, 3403/5, 3412/1, 3412/2, 3412/3, 3414/9, 3414/12, 3420/4, 3420/7, 3421/2, 3423/2, 3432/2, 3433/2, 3438/4, 3439/2, 3444/4, 3444/7, 3450/9, 3450/12, 3451/7, 3454/7, 3455/12, 3455/13, 3455/15, 3455/16, 3458/25, 3458/26, 3458/28, 3459/10, 3462/14, 3463/8, 3463/11, 3463/27, 3466/9, 3466/11, 3466/12, 3466/15, 3467/9, 3467/12, 3467/15, 3467/18, 3470/12, 3470/15, 3471/6, 3472/8, 3472/9, 3472/18, 3476/15, 3476/18, 3476/21, 3476/26, 3476/35, 3480/18, 3480/20, 3480/21, 3480/24, 3480/27, 3480/39, 3481/18, 3481/21, 3481/24, 3482/8, 3483/7, 3483/14, 3483/15, 3488/3, 3491/11, 3491/14, 3496/18, 3507/25, 3507/30, 3507/33, 3507/36, 3507/38, 3507/39, 3514/8, 3525/14, 3525/17, 3531/11, 3538/16, 3538/13, 3543/17, 3543/20, 3543/23, 3565/12, 3565/15, 3565/28, 3573/9, 3585/6, 3585/9, 3590/5, 3597/9, 3612/25, 3612/28, 3612/31, 3617/17, 3633/13, 3638/21, 3638/24, 3655/12, 3661/33, 3661/36, 3661/37, 10432.

Na tym terenie obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Krościenko-Zawodzie Uchwała Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2008 r z późniejszymi zmianami uchwalonymi uchwałami Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem: Nr XIV/128/2011 z dnia 9 stycznia 2012 r., Nr XXXIII/274/2017 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr VII/53/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie jednostek strukturalnych planu, na których zlokalizowana jest inwestycja dopuszczona jest lokalizacja infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej.

Planowana inwestycja częściowo położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec. Na taką lokalizację zostało wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne Znak: KR.ZUZ.3.4210.176.2020.MU z dnia 28.05.2020 roku.

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania na planie zagospodarowania terenu. Projektowane kanały sanitarne grawitacyjne                 zlokalizowane zostały w pasach drogowych dróg gminnych oraz na gruntach należących do prywatnych właścicieli. Przewidziano wykonanie wykopu otwartego, wąskoprzestrzennego umocnionego.

Kolektory główne kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o średnicy  400 mm,            200 mm, z minimalnym spadkiem i = 5‰. Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym przewiduje się wykonanie typowych studzienek przelotowych, połączeniowych o średnicy 1000 mm. Studnie stosowane będą na całej długości kanałów dla umożliwienia zmiany kierunków, spadków i oczyszczania kanałów.

Projektowane odgałęzienia do granic posesji umożliwiające w przyszłości podłączenie do układu kanalizacji nowych odbiorców projektuje się z rur PVC o średnicy  160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 ‰.. Na zakończeniu odgałęzień końce rur uszczelnione korkiem systemowym.

Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC o średnicy  160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 ‰.. Na przyłączach studzienki inspekcyjne z tworzywa o średnicy  425 mm.

Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów pozwolą na zachowanie strefy przemarzania oraz uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

Realizacja inwestycji nie wymaga wprowadzenia zmian w dotychczasowym i planowanym zagospodarowaniu terenu. Teren po robotach budowlanych będzie uporządkowany i doprowadzony do stanu zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Obiekt                                            Powierzchnia

rura  400	(szer. rury x długość)     0,40 m x 107,0 m		  42,8		m2

rura  200	(szer. rury x długość)     0,20 m x 1299,0 m		259,8		m2

rura  160	(szer. rury x długość)     0,16 m x 687,0 m		109,9		m2

Całkowita powierzchnia inwestycji       	    412,5		m2

7. Informacja o obszarze oddziaływania.

Obszar oddziaływania obiektu zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Dla przedmiotowej inwestycji obszar oddziaływania obiektu obejmuje wyłącznie obszar działek nr ewid. 3187/19, 3229/2, 3229/3, 3229/4, 3230/5, 3234/13, 3234/15, 3234/16, 3234/17, 3240/5, 3240/6, 3241/5, 3241/6, 3241/7, 3244/4, 3244/6, 3246/6, 3246/11, 3246/12, 3247/2, 3247/11, 3249/1, 3249/2, 3250/1, 3252/4, 3255/2, 3260/12, 3260/15,3264/5, 3264/8, 3269/7, 3269/8, 3272/2, 3277/9, 3277/12, 3280/4, 3280/7, 3285/2, 3288/2, 3293/4, 3293/7, 3293/9, 3297/2, 3297/4, 3302/6, 3302/10, 3302/11, 3305/14, 3305/17, 3311/7, 3311/10, 3311/13, 3320/5, 3322/9, 3322/12, 3328/2, 3334/4, 3334/7, 3343/2, 3346/4, 3356/4, 3356/7, 3359/2, 3359/4, 3369/2, 3371/6, 3371/9, 3371/10, 3371/12, 3371/15, 3371/17, 3377/1, 3377/2, 3386/4, 3386/7, 3390/1, 3390/2, 3395/2, 3395/6, 3398/2, 3398/7, 3403/4, 3403/5, 3412/1, 3412/2, 3412/3, 3414/9, 3414/12, 3420/4, 3420/7, 3421/2, 3423/2, 3432/2, 3433/2, 3438/4, 3439/2, 3444/4, 3444/7, 3450/9, 3450/12, 3451/7, 3454/7, 3455/12, 3455/13, 3455/15, 3455/16, 3458/25, 3458/26, 3458/28, 3459/10, 3462/14, 3463/8, 3463/11, 3463/27, 3466/9, 3466/11, 3466/12, 3466/15, 3467/9, 3467/12, 3467/15, 3467/18, 3470/12, 3470/15, 3471/6, 3472/8, 3472/9, 3472/18, 3476/15, 3476/18, 3476/21, 3476/26, 3476/35, 3480/18, 3480/20, 3480/21, 3480/24, 3480/27, 3480/39, 3481/18, 3481/21, 3481/24, 3482/8, 3483/7, 3483/14, 3483/15, 3488/3, 3491/11, 3491/14, 3496/18, 3507/25, 3507/30, 3507/33, 3507/36, 3507/38, 3507/39, 3514/8, 3525/14, 3525/17, 3531/11, 3538/16, 3538/13, 3543/17, 3543/20, 3543/23, 3565/12, 3565/15, 3565/28, 3573/9, 3585/6, 3585/9, 3590/5, 3597/9, 3612/25, 3612/28, 3612/31, 3617/17, 3633/13, 3638/21, 3638/24, 3655/12, 3661/33, 3661/36, 3661/37, 10432  obręb Krościenko nad Dunajcem, przez które przebiega trasa kanalizacji sanitarnej, a tym samym jest zgodny z wykazem stron postępowania w sprawie.

8. Dane informujące, czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Krościenko-Zawodzie Uchwała Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami, na terenie objętym inwestycją nie wprowadza się zakazów, nakazów czy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, wynikających z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018.2067 t.j.).

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Zgodnie z Wypisem i Wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Krościenko-Zawodzie Uchwała Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami, na terenie objętym inwestycją nie wprowadza się zakazów, nakazów czy ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, wynikających z położenia działek w terenach i obszarach górniczych..

10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla projektowanej inwestycji ustalono drugą kategorię geotechniczną o prostych warunkach podłoża gruntowego.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Realizacja inwestycji, technologia przyjęta do wykonania kanalizacji sanitarnej, rodzaj zastosowanych materiałów nie  spowodują ponadnormatywnego oddziaływania na stan poszczególnych elementów środowiska naturalnego i nie wprowadzą w nich negatywnych zmian.

Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko to m.in.: realizacja przedsięwzięcia w technologii wykopów wąsko przestrzennych, wyłącznie w porze dziennej, ręcznie wykonywanie wykopów              w sąsiedztwie zbliżeń do istniejących budynków, pni i koron drzew, słupów energetycznych                        i telekomunikacyjnych oraz w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Odwodnienie wykopów wykonywane będzie w czasie niezbędnym do osuszenia wykopu, w sposób wykluczający zaburzenie naturalnych warunków wodnych w podłożu. W przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów zostaną one zabezpieczone siatką przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt. W ramach ochrony gleby w gruntach rolnych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi, która będzie odłożona do ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych.

W celu ochrony występującej roślinności (drzew, krzewów) prace ziemne będą prowadzone zgodnie z ustalonym przebiegiem trasy kanalizacji sanitarnej. Realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej nie spowoduje wycinki drzew ani nie będzie naruszać ich systemu korzeniowego. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przewoźne sanitariaty. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obszarze Regionu Wodnego Górnej Wisły, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych o nr PLG2000166. Charakter przedmiotowej inwestycji nie przewiduje wprowadzania do w/w wód żadnych zanieczyszczeń, gdyż w jej efekcie zlikwidowane zostaną nieszczelne szamba a ścieki komunalne odprowadzone będą do oczyszczalni. Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane również w Granicach Jednolitych Cęści Wód Powierzchniowych „Dunajec od zbiornika Czorsztyn do Gracjanka”. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na potencjał wód , gdyż zlikwidowane zostaną nieszczelne szamba a ścieki komunalne odprowadzone będą do oczyszczalni.

Zgodnie z Decyzją Znak: OŚ.6220.7.2019 z dnia 06.02.2020 r wydaną przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem realizacja inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Rodzaj i zasięg uciążliwości: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów, itp. poza obecnie istniejącymi; ewentualne uciążliwości /jeżeli będą występowały/ zamkną się w granicach działek, których inwestycja dotyczy tj. działek nr ewid. 3187/19, 3229/2, 3229/3, 3229/4, 3230/5, 3234/13, 3234/15, 3234/16, 3234/17, 3240/5, 3240/6, 3241/5, 3241/6, 3241/7, 3244/4, 3244/6, 3246/6, 3246/11, 3246/12, 3247/2, 3247/11, 3249/1, 3249/2, 3250/1, 3252/4, 3255/2, 3260/12, 3260/15, 3264/5, 3264/8, 3269/7, 3269/8, 3272/2, 3277/9, 3277/12, 3280/4, 3280/7, 3285/2, 3288/2, 3293/4, 3293/7, 3293/9, 3297/2, 3297/4, 3302/6, 3302/10, 3302/11, 3305/14, 3305/17, 3311/7, 3311/10, 3311/13, 3320/5, 3322/9, 3322/12, 3328/2, 3334/4, 3334/7, 3343/2, 3346/4, 3356/4, 3356/7, 3359/2, 3359/4, 3369/2, 3371/6, 3371/9, 3371/10, 3371/12, 3371/15, 3371/17, 3377/1, 3377/2, 3386/4, 3386/7, 3390/1, 3390/2, 3395/2, 3395/6, 3398/2, 3398/7, 3403/4, 3403/5, 3412/1, 3412/2, 3412/3, 3414/9, 3414/12, 3420/4, 3420/7, 3421/2, 3423/2, 3432/2, 3433/2, 3438/4, 3439/2, 3444/4, 3444/7, 3450/9, 3450/12, 3451/7, 3454/7, 3455/12, 3455/13, 3455/15, 3455/16, 3458/25, 3458/26, 3458/28, 3459/10, 3462/14, 3463/8, 3463/11, 3463/27, 3466/9, 3466/11, 3466/12, 3466/15, 3467/9, 3467/12, 3467/15, 3467/18, 3470/12, 3470/15, 3471/6, 3472/8, 3472/9, 3472/18, 3476/15, 3476/18, 3476/21, 3476/26, 3476/35, 3480/18, 3480/20, 3480/21, 3480/24, 3480/27, 3480/39, 3481/18, 3481/21, 3481/24, 3482/8, 3483/7, 3483/14, 3483/15, 3488/3, 3491/11, 3491/14, 3496/18, 3507/25, 3507/30, 3507/33, 3507/36, 3507/38, 3507/39, 3514/8, 3525/14, 3525/17, 3531/11, 3538/16, 3538/13, 3543/17, 3543/20, 3543/23, 3565/12, 3565/15, 3565/28, 3573/9, 3585/6, 3585/9, 3590/5, 3597/9, 3612/25, 3612/28, 3612/31, 3617/17, 3633/13, 3638/21, 3638/24, 3655/12, 3661/33, 3661/36, 3661/37, 10432 obręb Krościenko nad Dunajcem.

Wobec powyższego nie przewiduje się powstania uciążliwości w obrębie projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziaływania na sąsiednie nieruchomości.

12.  Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich.

Realizacja inwestycji nie może powodować:

- ograniczenia dostępu do drogi publicznej,

- pozbawiać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,

- pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- uciążliwości wywołanej przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntów.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Markiton

Upr. Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01

II.	Część rysunkowa

Orientacja

Rys. nr 1 		Projekt zagospodarowania terenu na mapach w skali 1:500

# C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY.

I.	Część opisowa.

1. Inwestor.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o. o.

34-400 Nowy Targ

Aleja Tysiąclecia 35A

2.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

-  Warunki techniczne Znak: 1/DI/10/2019/WT z dnia 29.10.2019 r wydane przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

-  Decyzję Znak: OŚ.6220.7.2019 z dnia 06.02.2020 r wydaną przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.

- Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Krościenko-Zawodzie Uchwała Nr XXIX/174/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 28 kwietnia 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami.

- Uzgodnienie Znak: DI.6853.9.2020 z dnia 28.02.2020 r. wydane przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.

-  Uzgodnienie Znak KR.3.5.434.83.2019.JS.HK z dnia 07.01.2020 r wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- Decyzję Znak: KR.ZUZ.3.4210.176.2020.MU  z dnia 28.05.2020 r wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

-  Odpis Protokołu Narady Koordynacyjnej z dnia 28.04.2020 do sprawy Znak: GK.6630.6.4.2020   z dnia 28.04.2020 r wydany przez Starostę Tatrzańskiego.

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500.

- obowiązujące przepisy i zarządzenia.

- wizę lokalną w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.

3.1. Przeznaczenie, funkcje i program użytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i docelowe rozwiązanie                                  i uporządkowanie spraw związanych z odprowadzaniem ścieków z części terenu miejscowości Krościenko położonego przy ulicy Słonecznej przewidzianego do skanalizowania.

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujące wielkość obiektu budowlanego.

W zakres projektowanego przedsięwzięcia wchodzą elementy o parametrach wyszczególnionych poniżej:

- Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o średnicy

400 x 11,7 mm i łącznej długości:							                 107,0 m

- Kanał sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o średnicy

200 x 5,9 mm i łącznej długości:							               1299,0 m

- Kanał sanitarny grawitacyjny (odejścia do granic posesji) z rur PVC SN8 SDR 34

o średnicy 160 x 4,7 mm i łącznej długości:					                 106,0 m

- Kanał sanitarny grawitacyjny (przyłącza) z rur PVC SN8 SDR 34

o średnicy 160 x 4,7 mm i łącznej długości:					                 581,0 m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne 1000 betonowe zabudowane na

kanałach sanitarnych grawitacyjnych w ilości:					                    56szt.

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjne 425 z tworzywa zabudowane  na przyłączach grawitacyjnych w ilości:								                     33 szt

3.3. Opis istniejącego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposób wykorzystania terenu.

Na terenie który obejmuje przedmiotowa inwestycja występuje zabudowa jednorodzinna,                a także działki nie zabudowane przeznaczone pod zabudowę zlokalizowane wzdłuż istniejących dróg gminnych o nawierzchni z tłucznia kamiennego – ul. Słoneczna i część ul. Zdrojowej.                 W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje: linia napowietrzna elektryczna, kable energetyczne podziemne, wodociąg, przyłącza wodociągowe do posesji, kanalizacja deszczowa. Ścieki                          z gospodarstw domowych które nie posiadają dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.

3.4. Sposób dostosowania obiektu budowlanego do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

Przedsięwzięcie to w ramach branży instalacyjnej w minimalnym stopniu wpłynie na  zmianę zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studnie, po wykonaniu i odbiorze będą zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. Pozostaną widoczne tylko włazy kanalizacyjne.

Po zakończeniu robót budowlanych, zważywszy na zastosowanie nowoczesnych materiałów                      i wyrobów oraz rygorystyczne przestrzeganie przez wykonawcę reżimów technologicznych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko niniejszej inwestycji. Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się usuwania drzew. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej dotychczasowy sposób wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie.

3.5. Warunki gruntowo-wodne.

- Warunki wodne

W wykonanych 6 otworach wiertniczych wzdłuż ulic Słonecznej w m-cu styczniu 2020r., nie stwierdzono występowania stałego poziomu wód gruntowych do max. głębokości 4 m p.p.t.

Rejestruje się natomiast sączenia/wycieki wód zgromadzonych we wkładkach piaszczystych czy pospółek w obrębie jednolitego kompleksu gruntów średnio/spoistych:

- Warunki gruntowe

Badania wiertnicze wzdłuż trasy kolektora sanitarnego do max. głębokości 4 m p.p.t. wskazują na następujący profil gruntowy:

- W przypowierzchniowym profilu gruntowym zalegają max. do 0,6 m grunty typu: nasypy budowlane, gleba gliniasta z otoczakami,

- Gliny – grunty średnio spoiste w stanie twardoplastycznym i półzwartym zalegają praktycznie do głębokości rozpoznania wiertniczego; charakterystyczne są natomiast poziomy z zawartością otoczaków pochodzenia ze spływów soliflukcyjnych, zsuwów zboczowych i rzecznych.

Skład granulometryczny i ich udział w profilu glin może się wahać od 10-35%. Jednocześnie otoczaki mają pochodzenie zarówno z materiałów wapieni, piaskowców fliszowych a nawet granitów – pochodzących z granitoidów tatrzańskich.

3.6.  Bilans ścieków.

Podstawą sporządzenia bilansu ścieków dla projektowanej kanalizacji jest plan ogólny zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne do programowania wody i ilości ścieków                      w jednostkach osadniczych.

- Bilans ścieków – mieszkańcy stali – ul. Słoneczna.

- Ilość podłączeń - 23szt.

- Szacunkowa ilość osób mieszkających w jednym budynku jednorodzinnym – 4 osoby;

- Liczba mieszkańców – 23 x 4  = 92 osób;

- Przeciętne zapotrzebowanie na wodę na jednego mieszkańca Qśr.d. = 0,15 m3/d

- Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3;

- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0

Qśr.d. =  0,15 m3/d * 92 = 13,8 m3/d

Qmax.d. =  Qśr.d. * Nd = 13,8 m3/d * 1,3 = 17,9 m3/d

Qmax.h. =  (Qmax.d. /24) *Nh = (17,9/24) *2,0 = 1,5 m3/h

- Bilans ścieków – turyści

Przyjęto, że około 70% wszystkich powyższych budynków wynajmuje pokoje turystom.

- Ilość podłączeń - 16szt.

- Szacunkowa ilość turystów mieszkających na terenie posesji w jednym budynku jednorodzinnym – 12 osoby;

- Liczba turystów – 16 x 12  = 192 osób;

- Przeciętne zapotrzebowanie na wodę na jednego turystę Qśr.d. = 0,10 m3/d

- Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3;

- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0

Qśr.d. =  0,10 m3/d * 192 = 19,2 m3/d

Qmax.d. =  Qśr.d. * Nd = 19,2 m3/d * 1,3 = 25,0 m3/d

Qmax.h. =  (Qmax.d. /24) *Nh = (25,0/24) *3,0 = 3,2 m3/h

- Bilans ścieków – łącznie

Qmax.h.proj. = 4,7 m3/h = 1,3 l/s

4. Rozwiązania budowlane i techniczno instalacyjne.

4.1. Dane ogólne.

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z włączeniem do istniejącej przepompowni ścieków na działce nr ewid. 3250/1 w m. Krościenko ul. Zdrojowa. Projektowany kolektor  400 należy wprowadzić do komory przepompowni bezpośrednio za pomocą szczelnego połączenia. Przepompownia poprzez istniejący rurociąg tłoczny odprowadza ścieki do oczyszczalni ścieków.

Kolektory główne kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC o średnicy  400 mm,            200 mm. z minimalnym spadkiem i = 5‰.

Odcinek kanalizacji z rur  400 mm będzie służył jako dodatkowa retencja dla odciążenia przepompowni ścieków na wypadek nagłego wzrostu napływu wód opadowych do przepompowni. Zmniejszy ona również ryzyko zrzutu tych wód poprzez przelew awaryjny do rzeki Dunajec.

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym przewiduje się wykonanie typowych studzienek przelotowych, połączeniowych o średnicy 1000 mm. Studnie stosowane będą na całej długości kanałów dla umożliwienia zmiany kierunków, spadków i oczyszczania kanałów.

Projektowane odgałęzienia do granic posesji umożliwiające w przyszłości podłączenie do układu kanalizacji nowych odbiorców projektuje się z rur PVC o średnicy  160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 ‰.. Na zakończeniu odgałęzień końce rur uszczelnić korkiem systemowym.

Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC o średnicy  160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 ‰.. Na przyłączach studzienki inspekcyjne z tworzywa o średnicy  425 mm.

Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów pozwolą na zachowanie strefy przemarzania oraz uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

UWAGA:

Ze względu na to, iż zaprojektowany główny kolektor grawitacyjnym na odcinku od przepompowni ścieków do studni S10 będzie służył jako retencja na wypadek nagłego napływu do przepompowni wód opadowych z terenu Krościenka Zawodzie włączenia wszystkich odgałęzień od kolektora oraz przyłączy na tym odcinku należy wykonać zgodnie z załączonymi profilami.

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania na planie zagospodarowania terenu. Projektowane kanały sanitarne grawitacyjne                 zlokalizowane zostały w pasie drogowym ulicy Słonecznej oraz na gruntach należących do prywatnych właścicieli.

5. Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów.

5.1. Rury.

Projektowane kanały grawitacyjne należy wykonać z rur oraz kształtek typu PVC-U litych jednorodnych szereg ciężki „S” SN8 (SDR 34) o średnicy  400/11,7,  200/5,9,  160/4,7.                        Rury do łączenia na uszczelkę wargową odporną na działanie substancji występujących w ściekach, a także agresywne oddziaływanie wód gruntowych.

5.2. Studnie kanalizacyjne.

Studnie rewizyjne DN 1000 wykonać zgodnie z  obowiązującą normą  PN-EN 1917;2004. Stosować studnie prefabrykowane z elementów betonowych tj.: kręgów betonowych łączonych na uszczelki, składające się z podstawy studni (dennicy) z kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozagęszczalnego, formowane wraz z przejściami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kinetą w jednym cyklu produkcyjnym. Stosować stopnie złazowe powlekane.

Nie dopuszcza się stosowania zaprawy do łączenia elementów studni.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych - zwężka redukcyjna tzw. konus o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN. Włazy kanałowe o średnicy D 600 mm z żeliwa szarego, z wypełnieniem betonowym, w terenie zalewowym szczelne uniemożliwiające ewentualną penetrację wód powierzchniowych. Klasę włazu dostosować do przewidzianego obciążenia w miejscu usytuowania studni. W miejscu narażonym na ruch kołowy (droga, parking) należy stosować włazy typu ciężkiego klasy D400.

W przypadku konieczności zastosowania kaskad (włączenia do studni usytuowane powyżej 1m od dna kinety) na długości kanału, włączenia kanału bocznego do zbiorczego, połączenie wykonać z zastosowaniem elementów PVC z rewizją do czyszczenia. Rurę spustową umieścić na zewnątrz studzienki. Całość obetonować.

Powyższe nie dotyczy włączenia przyłączy, które należy wprowadzić do studni bezpośrednio za pomocą szczelnego połączenia.

5.3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej.

5.3.1. Rury.

Projektowane przyłącza grawitacyjne należy wykonać z rur oraz kształtek typu PVC-U litych jednorodnych szereg ciężki „S” SN8 (SDR 34) o średnicy  160/4,7. Rury do łączenia na uszczelkę wargową odporną na działanie substancji występujących w ściekach, a także agresywne oddziaływanie wód gruntowych.

5.3.2. Studnie kanalizacyjne.

Na przyłączach projektuje się zabudowę studni inspekcyjnych o średnicy 425 mm, wykonanych z gotowych elementów, łączonych na uszczelki gumowe z kinetą dostosowaną do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia.

Dane techniczne studzienki  425mm:

- studzienki niewłazowe

- średnica wewnętrzna trzonu – 425 mm

- żebrowanie powierzchni bocznej kinet

- możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety: wkładki in situ

- karbowana rura trzonowa

- zwieńczenia z rurą teleskopową pozwalające na płynną regulację wysokości studzienki

- klasa obciążeń: D400

Włączenie przewodu kanalizacyjnego powyżej dna studzienki (kaskada) wykonać za pomocą wkładki in situ.

Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych wykonać z  teleskopowym adapterem do włazów. Właz kanałowy systemowy dostosowany do przewidzianego obciążenia w miejscu usytuowania studni, z uszczelkami gumowymi – szczelny. W miejscu narażonym na ruch kołowy (droga, parking) należy stosować włazy typu ciężkiego klasy D400.

6. Wykonywanie wykopów, układanie rur.

6.1. Zalecenia ogólne.

- Minimalną szerokość wykopu ustalić na podstawie normy EN 1610;

- przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami

jednostek uzgadniających projekt budowlany;

- podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą w gruncie infrastrukturę;

- roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

- całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal Zeszyt nr 9;

- roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających);

- jeśli rura ma być położona bezpośrednio na dnie wykopu, należy przygotować dno z odpowiednim

spadkiem, tak żeby trzon rury wspierał się na całej długości rury z kątem 900 z pogłębieniem na kielichy;

- rury układane podczas mrozu, należy posadawiać tak żeby nie pojawiały się pod lub wokół rury zamarznięte miejsca;

- przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

- sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego.

Do montażu rur mogą być stosowane wykopy ciągłe wąsko-przestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. oraz o ścianach skarpowanych bez obudowy. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków hydrogeologicznych. Podczas układania w gruncie rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać następujących zasad:

- podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana podsypka;

- prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmrożony,

- zachować spadki zgodne z rysunkiem;

- podsypkę piaskową (gr. 15 cm) wykonać oraz rury układać tak, aby podparcie rurociągu było jednakowe na całej jego długości;

- obsypkę wykonać na wysokość 30 cm powyżej górnej ścianki rurociągu;

- podsypkę i obsypkę wykonywać z piasku lub żwiru o granulacji do 20 mm, zagęszczając ją warstwami o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 zmodyfikowanego Proctora.

- grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantować w uzgodnionym miejscu.

6.2. Przygotowanie podłoża.

Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz zniwelować. Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na odwodnionym podłożu                         z zagęszczonego piasku o wysokości 0,15 m. Budowę należy prowadzić zgodnie z projektowanymi spadkami.

6.3. Posadowienie kanalizacji grawitacyjnej.

Przewody z rur PVC-U układać przy temperaturze powietrza 00 do + 300C, jednak z uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa w niskich temperaturach połączenia rur jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +50C.  Rury układać na przygotowanym                 i wyrównanym podłożu. Operacja układania przewodu składa się z:

-  wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu złącz przez wciśnięcie bosego końca w kielich rury, przy czym rura kielicha powinna być uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypki – warstwy ochronnej                         z wyłączeniem odcinków połączeń rur. Osie łączonych odcinków rur muszą znajdować się na jednej prostej.

Warstwa obsypki stabilizująca przewód powinna być starannie ubita z obu stron przewodu                           z zachowaniem ostrożności przy zagęszczaniu gruntu nad przewodem. Złącza rur powinny zostać odkryte do czasu przeprowadzenia próby szczelności.

Trasę, rzędne, materiał oraz spadki kanału sanitarnego pokazano na planie zagospodarowania terenu i profilach podłużnych, znajdujących się w części graficznej niniejszego opracowania.

Przyjęte średnice kanałów grawitacyjnych zapewnią prawidłowy odbiór ścieków z rejonu objętego niniejszym opracowaniem.

Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

6.4. Zasypanie rurociągów i zagęszczenie gruntu

Zagęszczanie gruntu w wykopach wykonywać warstwami o grubości odpowiedniej dla zastosowanego sprzętu zagęszczającego.

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach :

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach;

- etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

- etap III - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań ścian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia a=0,98 -1,0 (podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu.

Wykop kanalizacji zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Słonecznej należy zasypywać tłuczniem kamiennym.

W przypadku zasypywania wykopu poza pasem drogowym ulicy Słonecznej dla gruntów nienośnych i słabonośnych lub dla których nie ma możliwości uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy zastosować całkowitą wymianę gruntu. W pozostałym przypadku do zasypu można wykorzystać materiał wydobyty z wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie umocnienia ścian powinno następować z zachowaniem ostrożności - równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu.

6.5. Próby szczelności przewodów.

Próbę szczelności kanałów sanitarnych grawitacyjnych wykonać zgodnie PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych".

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych występują dwa rodzaje prób:

  - próba na eksfiltrację wody z przewodu,

  - próba na infiltrację wody do przewodu.

6.6. Wykonywanie prac ziemnych

Teren ogrodzić na czas wykonywania prac ziemnych. Wykopy zabezpieczyć przed wpadnięciem. Do każdego wykopu wykonać bezpieczne wejście – odległość max między wejściami to 20 m.

Po zmroku ustawić bariery ochronne zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Bariery ochronne powinny składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Natomiast wolną część pomiędzy deską krawężnikową a poręczą ochronną należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości do wykopu. Bariera ochronna powinna być odsunięta od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż 1 m.

Wykopy zabezpieczyć przed osunięciem się ścian za pomocą skarpowania, podparacia lub rozparcia. Wykopy głębokie (powyżej 3 m) należy zabezpieczyć przed możliwością osunięcia.

Stosować wykopy wąskoprzestrzenne oszalowane. Minimalna szerokość wykopu dla sieci powinna wynosić 0,9 m.

Minimalna szerokość dla montażu studzienek kanalizacyjnych powinna zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią, a obudową wykopu co najmniej 0,5 m.

Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać ponad poziom przylegającego terenu

co najmniej 0,15 m. Zastosować wykopy o ścianach umocnionych pionowych szalowaniem typowym z wyprasek stalowych układanych poziomo.

Dopuszczalne jest wykonywanie wykopów bez umocnionych ścian w gruntach: .

- skalistych litych – do 4.0 m głębokości,

- bardzo spoistych zwartych – do 2.0 m,

- pozostałych – do 1.0 m.

Do obudowy wykopów stosować jako szczelne np. stalowe obudowy płytowe.

7. Posadowienie studni kanalizacyjnych.

W przypadku posadawiania studzienek rewizyjnych betonowych na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty  w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem.

W przypadku posadawiania studzienek na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, miękkoplastycznym) słaby grunt należy częściowo zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem.

Studzienki inspekcyjne 425 z tworzywa z uwagi na swoje niewielkie wymiary nie wymagają poszerzania wykopów ponad niezbędne minimum potrzebne do ułożenia przewodu kanalizacyjnego. Kinetę układa się poziomo na warstwie 5-10 cm nie zagęszczonej podsypki piaskowej stanowiącej warstwę wyrównawczą dna wykopu. Na podsypkę i zasypkę można stosować grunt rodzimy pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych wobec podsypek                i obsypek piaskowych. Po zmontowaniu studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo zagęszczającym się. Zasypywać równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej.

8. Odwodnienie wykopów.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wody gruntowej w obszarze na którym projektowana jest kanalizacja przewiduje się w tych rejonach prowadzenie stałego lub okresowego           i miejscowego odwadniania wykopów.

Projektuje się następujące sposoby odwodnienia wykopów:

- odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w studniach z kręgów żelbetowych na dnie wykopu. Wydajność pomp do 10,0 l/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna wykopu.

- w przypadku niekorzystnych warunków grunowo- wodnych - odwodnienie igłofiltrami, ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Przewiduje się, na odległości 25,0 m, zastosowanie dwóch zestawów igłofiltrów (po jednym zestawie na każdą stronę wykopu). Wydajność z jednego igłofiltra przy piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajność ze 100 m odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Rurociąg należy wykonywać odcinkami o długości 50 m. Odcinek ten obsługują 4 zestawy igłofiltrów oraz 4 pompy.

Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach:

- przy wyższym poziomie wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu

igłofiltrów,

- przy niższym poziomie wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie igłofiltrów,

- w przypadku braku wody gruntowej – nie stosować igłofiltrów.

9. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo istniejące uzbrojenie podziemne (wykonać wykopy kontrolne). W związku z tym, że nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji w instytucjach branżowych w przypadku wystąpienia takiej kolizji należy powiadomić projektanta i uzgodnić sposób rozwiązania.

W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne należy wykonywać bezwzględnie systemem ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli.

## Skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię/wjazd, chodnik/oś obiektu liniowego.

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN  rury o średnicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Końce rur uszczelnione.

## Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi wszelkie prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Kable telekomunikacyjne będące w kolizji poprzecznej oraz                       w zbliżeniu z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową.

## Skrzyżowanie z instalacją wodociągową

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy wykonywać ręcznie.

10. Odtworzenie nawierzchni dróg .

Zgodnie z Uzgodnieniem Znak: DI.6853.9.2020 z dnia 28.02.2020 r. wydanym przez             Wójta Gminy Krościenko roboty montażowe kanalizacji sanitarnej należy wykonać przed pracami związanymi z przebudową ulicy Słonecznej.

Wykop po robotach uzupełnić pospółką do wysokości 30 cm od poziomu istniejącego terenu z odpowiednim zagęszczeniem, pozostałą część wykopu uzupełnić tłuczniem kamiennym.

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej uszkodzone w trakcie realizacji inwestycji elementy pasa drogowego tj. nawierzchnię, pobocza, rowy, przepusty, odwodnienia odtworzyć do stanu pierwotnego.

11.	 Sprawdzenie parametrów istniejącej przepompowni ścieków dla zwiększonego napływu ścieków po wybudowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej dla ulicy Słonecznej i Jarek w Krościenku będą odprowadzane poprzez istniejącą przepompownię ścieków zlokalizowaną na działce nr ewi. 3250/1 przy ul. Zdrojowej w Krościenku na oczyszczalnię ścieków.

Parametry istniejącej przepompowni ścieków:

- Średnica zbiornika: 2000 mm (beton).

- Wysokość zbiornika 4,80 m.

- Przepompownia wyposażona w dwie pompy Flyght 3102.181.

- Rurociąg tłoczny 160 o długości 800 mb.

PRACA PRZEPOMPOWNI – STAN AKTUALNY.

Istniejąca ilość ścieków odprowadzanych do przepompowni ścieków:

Na podstawie dostarczonych przez PPK Sp. z o.o. danych odnośnie dziennej ilości ścieków odprowadzanych do przepompowni ścieków w roku 2019 oszacowano średnią ilość odprowadzanych ścieków na 200 m3/d.

Qśr.d.istn. =  200 m3/d

Qmax.d.istn. =  Qśr.d. * Nd = 200,0 m3/d * 1,3 = 260 m3/d

Qmax.h.istn. =  (Qmax.d. /24) *Nh = (260/24) *2,0 = 21,6 m3/h = 6,0 l/s

Qmax.h.istn = 6,0 l/s

Wymagana wydajność pomp– 7,20 l/s.

Wysokość podnoszenia pomp.

Rzędna terenu przepompowni ścieków – 413,50 m n.p.t.

Rzędna dna przepompowni – 408,70 m n.p.t.

Rzędna dolnego poziomu ścieków – 409,20

Rzędna wylotu kolektora tłocznego – 413,00 m n.p.t.

- Geometryczna wysokość podnoszenia: 413,00 – 409,20 = 3,80 m;

- Obliczone opory przepływu w rurociągu i pionie tłocznym: 1,63 m;

Wymagana wysokość podnoszenia pomp– 5,43 m.

PRACA PRZEPOMPOWNI – STAN PROJEKTOWANY.

Projektowana ilość ścieków odprowadzanych do przepompowni ścieków:

Podstawą sporządzenia bilansu ścieków dla projektowanej kanalizacji jest plan ogólny zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne do programowania wody i ilości ścieków                      w jednostkach osadniczych.

- Bilans ścieków – mieszkańcy stali ulica Słoneczna, Polna i Jarek.

- Ilość podłączeń - 65szt.

- Szacunkowa ilość osób mieszkających w jednym budynku jednorodzinnym – 4 osoby;

- Liczba mieszkańców – 65 x 4  = 260 osób;

- Przeciętne zapotrzebowanie na wodę na jednego mieszkańca Qśr.d. = 0,15 m3/d

- Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3;

- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 2,0

Qśr.d.proj. =  0,15 m3/d * 260 = 39,0 m3/d

Qmax.d.proj. =  Qśr.d. * Nd = 39,0 m3/d * 1,3 = 50,7 m3/d

Qmax.h.proj. =  (Qmax.d. /24) *Nh = (50,7/24) *2,0 = 4,2 m3/h

- Bilans ścieków – turyści z ulicy Słonecznej, Polnej i Jarek.

Przyjęto, że około 70% wszystkich powyższych budynków wynajmuje pokoje turystom.

- Ilość podłączeń - 46szt.

- Szacunkowa ilość turystów mieszkających na terenie posesji w jednym budynku jednorodzinnym – 12 osoby;

- Liczba turystów – 46 x 12  = 552 osób;

- Przeciętne zapotrzebowanie na wodę na jednego turystę Qśr.d. = 0,10 m3/d

- Współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,3;

- Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh = 3,0

Qśr.d.proj. =  0,10 m3/d * 552 = 55,2 m3/d

Qmax.d.proj. =  Qśr.d. * Nd = 55,2 m3/d * 1,3 = 71,8 m3/d

Qmax.h.proj =  (Qmax.d. /24) *Nh = (71,8/24) *3,0 = 9,0 m3/h

- Bilans ścieków – łącznie

Qmax.h.proj. = 4,2 m3/h + 9,0 m3/h  = 13,2 m3/h

Qmax.h.proj. =3,7 l/s

Po wybudowaniu kanalizacji do istniejącej przepompowni będą dopływać ścieki w łącznej ilość: Qmax.h.prrzep. = 6,0 l/s + 3,7 l/s = 9,7 l/s

Wymagana wydajność pomp– 11,6 l/s.

Wysokość podnoszenia pomp.

Rzędna terenu przepompowni ścieków – 413,50 m n.p.t.

Rzędna dna przepompowni – 408,70 m n.p.t.

Rzędna dolnego poziomu ścieków – 409,20

Rzędna wylotu kolektora tłocznego – 413,00 m n.p.t.

- Geometryczna wysokość podnoszenia: 413,00 – 409,20 = 3,80 m;

- Obliczone opory przepływu w rurociągu i pionie tłocznym:3,58 m;

Wymagana wysokość podnoszenia pomp– 7,38 m.

Poniżej zamieszczono charakterystykę pompy Flyght 3102.181 z naniesionymi wymaganymi punktami pracy dla układu istniejącego i projektowanego. Wynika z niej, że istniejąca przepompownia ścieków bez jej modernizacji będzie w stanie przetłaczać ścieki z obszaru objętego niniejszą dokumentacją projektową.

Pproj.

Pistn.

12. Uwagi końcowe

Wytyczenie osi projektowanych kanałów należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10735 oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostosować się do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz innych uzgodnień.

Wszystkie wynikłe w czasie wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem opracowania           w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań należy zabezpieczyć.

Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez w/w Wykonawcę uwzględniającym jego możliwości techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Markiton

Upr. Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01

II. Część rysunkowa.

Rys. nr 1 – 4		- Profil podłużny projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rys. nr 5		- Profil podłużny projektowanych odejść kanalizacji sanitarnej do granic

posesji

Rys. nr 6 – 8		- Profil podłużny projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej

Rys. nr 9		- Schemat budowy studni rewizyjnej betonowej DN1000

Rys. nr 10		- Schemat budowy studni kaskadowej betonowej DN1000

Rys. nr 11		- Schemat budowy studni kanalizacyjnej inspekcyjnej  425

Rys. nr 12		- Przekrój wykopu z zabezpieczeniem ścian wykopu